Załącznik nr 9 do SIWZ

numer sprawy: 7/BA/PN/2016

Ogólne warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

Prace objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. 
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac i po uzgodnieniu będzie mógł przystąpić do realizacji prac.

- Sprzątanie terenu na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, 
z których korzysta Wykonawca w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak by nie zakłócało to pracy Urzędu.

- Kolor ścian musi być zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Prace na terenie Archiwum będą wykonywane pod nadzorem pracowników Archiwum oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Przygotowanie pomieszczeń do remontu, tj. wyniesienie zasobów bibliotecznych, wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją.

- Wykonawca zapewni archiwum zastępcze dla przenoszonych zbiorów, które będzie spełniało warunki dla pomieszczeń w których można przechowywać zbiory archiwalne, wcześniej  zaakceptowane przez  Zamawiającego. Należy wynieść/przenieść i zabezpieczyć akta w ilości 2000 mb. Część akt  może być przenoszona w ramach pomieszczeń GUS (700 mb akt).

- Wykonawca w okresie przechowywania zbiorów archiwum GUS bierze pełną odpowiedzialność z stan techniczny i ilościowy powierzonych zbiorów.

- Po wykonanych robotach Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia zbiorów i rzeczy według wskazówek Zamawiającego i we wskazane miejsce.

- Z uwagi na powyższe Wykonawca ma zabezpieczyć: kartony na księgozbiory, wózki do ich przewożenia, folię do zabezpieczenia zbiorów i inne materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zadania.

- Wykonawca prac zgłosi gotowość do odbioru częściowego wskazanego pomieszczenie lub części pomieszczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do Dziennika Budowy i po odebraniu prac i stosownym wpisie w Dziennik Budowy będzie mógł przystąpić do wstawienia regałów przesuwnych, mebli, zasobów archiwalnych i sprzętu.

- Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne przed zniszczeniem folią ochronną.

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu poza teren wykonywania robót.

- Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.

- Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty ich dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności z normami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga również, aby:

- Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się poza godzinami urzędowania, tj. przed godz. 800 i po godz.1615, a w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym.

- Wykonawca wskaże kierownika robót, który posiada stosowne uprawnienia dla osób zatrudnionych na tym stanowisku do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.

- Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych o jednakowym kroju i kolorystyce z widoczną nazwą firmy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami oraz na drogach komunikacyjnych z których korzystał.

- Wszelkie pozostałości np. gruz, zdemontowane elementy regałów oraz inne materiały rozbiórkowe, należy wywieźć z terenu GUS i utylizować a protokoły z przeprowadzonej utylizacji lub recyklingu załączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi demontaż oraz utylizację starego wyposażenia takiego jak regały, lampy oświetleniowe, drzwi etc. Na zutylizowane elementy przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty prawem przewidziane oraz załączy je do dokumentacji powykonawczej

- Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi  następujące dokumenty:

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

- protokoły z dokonanych prób i pomiarów.

- Protokoły z utylizacji zgodnie z klauzulą środowiskową.

Część informacyjna

Oświadczenie Zamawiającego stanowiące jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada w trwałym zarządzie nieruchomość o adresie: 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2 z obrębu 5-05-09 o powierzchni  31.718 m2 opisana w księdze wieczystej prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Warszawie KW nr WA4M/00385237/7.

Wizja lokalna

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Z uwagi na to, że przewidziane prace są drugim etapem inwestycji wskazane jest, aby wszyscy wykonawcy wzięli udział w wizji lokalnej. Brak uczestnictwa w oględzinach obiektu nie zwalnia wykonawcy od prawidłowego wykonania zadania zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego oraz konieczności wynikających z realizacji prac drugiego etapu i połączenia go z instalacjami wykonanymi w etapie pierwszym.

Przepisy prawne  i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, poz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ogólne wymagania dotyczące projektowania i wykonania prac

- Wykonanie prac powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją przetargową.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu prac zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wszystkie projekty oraz dokumentacja powykonawcza zostanie sprawdzona i uzgodniona z właściwymi organami ppoż. oraz bhp. oraz podpisana przez rzeczoznawców w poszczególnych dziedzinach o ile będzie to prawem wymagane.

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - Dokumentację powykonawczą:

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu

  - ustalenia techniczne

  - wyniki pomiarów kontrolnych ciągów wentylacyjnych

  - wyniki pomiarów elektrycznych

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów

  - sprawozdania techniczne

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą:

- zakres (obmiary) i lokalizację wykonanych prac

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

- uwagi dotyczące warunków realizacji prac

- datę rozpoczęcia i zakończenia prac

Odbioru dokonają osoby wyznaczone w Umowie przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

OPIS ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i wykończeniowych w części budynku „D" Głównego Urzędu Statystycznego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie.

Zakres stosowania ST

ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących odbioru i wykonania prac budowlanych i wykończeniowych w części budynku „D" Głównego Urzędu Statystycznego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów:

- przygotowanie pomieszczeń do modernizacji

- usunięcie / demontaż wskazanych ścianek działowych i skrzydeł drzwiowych

- wykonanie przebić w ścianach i stropach dla potrzeb instalacji wod.-kan., elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej

- demontaż wybranych drzwi i poszerzenie otworów drzwiowych

- uzupełnienie ścianek działowych i otworów drzwiowych podlegających zabudowaniu

- montaż nowych drzwi, w szczególności drzwi przeciwpożarowych EI 60

- demontaż instalacji w zakresie wynikającym z opracowań instalacyjnych

- montaż instalacji elektrycznych, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej

- roboty tynkarskie i malarskie

- położenie wykładzin PCV i płytek ceramicznych

- montaż barierek w klatce schodowej

- montaż regałów przesuwnych

- wyposażenie w meble

- montaż rolet w oknach

- uporządkowanie terenu, wnętrz i przekazanie gotowej części obiektu do eksploatacji Inwestorowi.

Front robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaznajomić się z dokumentacją techniczną, obiektem budowlanym gdzie wykonywane będą prace budowlane i wykończeniowe oraz przygotować front robót i zaplecze budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Odbiór miejsca budowy powinien by dokonany komisyjnie przez Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zleceniodawcy. Odebranie frontu robót powinno być udokumentowane spisanym i podpisanym protokołem. W przekazaniu powinien uczestniczyć Kierownik Budowy. Wykonywane roboty powinny być uzgadniane i koordynowane na bieżąco z Kierownikiem Budowy.

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić zakres, sposób demontażu istniejących elementów oraz uzgodnić miejsce składowania zdemontowanych elementów.

Wykonawca

Wykonawca musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi mu na wykonywanie robót objętych zakresem modernizacji.

Wykonawca robót budowlanych i wykończeniowych odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zawartą umową oraz za stosowanie odpowiednich materiałów.

Wykonawca odpowiada za wykonanie prac zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną.

Roboty wykonywane są zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami przewidzianymi przez Prawo Budowlane wyznaczonego przez Inwestora. Wykonawca powinien wyznaczyć Kierownika Robót Budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami przewidzianymi przez Prawo Budowlane.

Materiały

Wykonawca powinien podać z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawą Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Budowy materiały, jakie będą dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilą ich zatwierdzenia, należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy terminy dostawy oraz miejsce ich składowania.

Dostarczone na budowę materiały muszą by zgodne z normami oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

Sprzęt

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanych prac i spełniających wymagania BHP oraz energooszczędnych.

Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną ujemnie na przewożone materiały i spowodują ich uszkodzenia. Przewożone materiały i urządzenia powinny by układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę.

Przyrządy pomiarowe

Wszystkie używane na budowie przyrządy do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzornictwa i status metrologiczny.

Roboty budowlane i wykończeniowe

Parametry oraz zakres prac i materiałów będą określone w dokumentacji technicznej.

Kontrola jakości i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru tzw. roboty zanikające, aby można było określić ich jakość wykonania oraz potwierdzić zgodność z otrzymaną do realizacji dokumentacją. Na montowane materiały Wykonawca uzyskuje aprobatę Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może zaproponować inne materiały nie określone w dokumentacji pod warunkiem, że posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne - odstępstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta. Po wykonaniu / montażu / zainstalowaniu urządzeń należy przeprowadzi próbny rozruch celem potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. O terminie próby należy powiadomić Inspektora Nadzoru i wykonać ją w jego obecności.

Kolejne fragmenty wykonanych robót, próby montażowe itp. powinny być zapisane w Dzienniku Budowy.

Badania i pomiary robót

Badania i pomiary robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych oraz montażu i uruchomienia regałów przesuwnych obejmują:

- sprawdzenie jakości tynków, wymalowań ścian, sufitów i płyt maskujących korytka odwadniające, przygotowania posadzek pod wykładziny PCV

-sprawdzenie jakości położenia wykładzin, płytek ceramicznych, montażu barierek, drzwi, rolet

- sprawdzenie sprawności działania napędu ręcznego regałów przesuwnych.

Odbiór końcowy

W trakcie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą,

- atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia,

- karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń,

- protokoły oceny, badań i pomiarów,

-	oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie roboty wykonał zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

Etapowość wykonywanych prac modernizacyjnych

Prace remontowe w części budynku „D" były przeprowadzane w kolejności zapewniającej optymalizację ciągłości procesu inwestycyjnego oraz nie eliminującej dostępu do większości materiałów archiwalnych, a także stabilności funkcjonowania całego archiwum. W pierwszym etapie wykonano remont archiwum od 1 do 4 Piętra. Obecne prace będą kontynuacją Pierwszego etapu dla tego Zamawiający oczekuje takiego doboru materiałów i technologii aby były spełnione przesłanki jednolitości całości budowy.

Prace remontowe będą prowadzone na kondygnacjach:

- Piwnica*

- Parter**

- Klatka schodowa

Podczas trwania prac remontowych klatka schodowa ma stanowić wydzieloną strefę komunikacyjną, służącą do obsługi prac na poszczególnych kondygnacjach, której wykończenie powinno stanowić ostatni etap remontu.

*Piwnica stanowi strefę, w której prace modernizacyjne mogą być prowadzone równolegle do prac na innych kondygnacjach naziemnych, niezależnie od nich. Ostatnią kondygnacją podlegającą modernizacji jest parter.

**Parter jest kondygnacją, stanowiącą punkt wyjściowy dla komunikacji oraz dostawy materiałów i urządzeń

UWAGA

W przypadku prac instalacyjnych (wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, instalacje elektryczne) niezbędne są przebicia przez ściany i stropy, które muszą być wykonane niezależnie od podziału prac na etapy wg kryterium kondygnacji. W przypadku tych prac, należy zabezpieczyć lub przestawić czasowo wybrane regały z materiałami archiwalnymi, znajdujące się w pobliżu stref przebić w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia.

Przebicia w ścianach i stropach powinny być wykonywane jednocześnie dla potrzeb wszystkich instalacji.

Kolejność prac na poszczególnych kondygnacjach (wg kryterium podziału na prace budowlane i instalacyjne):

- Prace ogólnobudowlane ( demontaż / usunięcia fragmentów ścianek działowych, zabudowa otworów, przebicia w ścianach i stropach oraz wykonanie bruzd dla celów instalacyjnych)

- Wykonanie instalacji elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji

- Wykończenie wnętrz - ściany, sufity, zabudowy przewodów instalacyjnych

- Podłączenie i montaż urządzeń instalacyjnych - szafy klimatyzacji precyzyjnej, urządzenia elektryczne, obsługa wentylacji, itp.

- Poprawki wykończenia wnętrz po montażu urządzeń instalacyjnych

Wytyczne do prac remontowych:

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac przeszkoli pracowników oraz wykona dla nich wizję lokalną.

- Wszelkie prace powinny być prowadzone po bezpośrednim uzgodnieniu z Inwestorem mając na uwadze, iż jest to obiekt czynny.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzić poszczególne ilości materiałów i zakres prac z dokumentacją i rzeczywistymi potrzebami Inwestora.

- Ewentualne różnice ilościowe pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie roboty niezbędne do zakończenia inwestycji, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania, Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach kontraktu.

- Istniejące instalacje, nie uwzględnione w projekcie jako funkcjonujące i obowiązujące po remoncie, mają być zdemontowane przez Wykonawcę w początkowym etapie prac modernizacyjnych

OPIS REGAŁÓW JEZDNYCH I STAŁYCH

Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szerokość podstawy szyn jezdnych wynosi 65 mm; wysokość szyn jezdnych, 15 mm. Szyny wykonane z jednolitego materiału, bez spawania i innego sposobu łączenia elementów szyny jezdnej. Do szyn jezdnych powinny być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie się regałów poza obszar ich pracy. Szyny jezdne o konstrukcji gładkiej - dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów przejezdnych. Z obydwu stron szyn jezdnych zamocowane skośne najazdy do płaszczyzny podłogi. Szyna jezdna powinna posiadać dwa rowki w których prowadzone jest koło prowadzące.

Podstawę regału wykonać ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy 2 mm i wysokości profilu 115mm. Elementy poprzeczne podstaw regałów wykonać z blach stalowych o grubości 2 mm stanowiących jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonać z żeliwa zapewniających prawidłowy i cichobieżny przesuw regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Koła jezdne o średnicy 105mm. Regały mają posiadać dwa rodzaje kół w regałach jezdnych – koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z obustronnym kołnierzem współpracującym w odpowiednio wyprofilowanym kształtem toru jezdnego.

Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki osadzić na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo-smarownych, nie wymagających konserwacji. Należy zastosować odboje dystansowe o długości ok 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Podstawy jezdne pomalować farbą poliestrową proszkową, w kolorze jasno szarym RAL 7035. Do ram regałów należy przymocować specjalne blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów.

Regały przesuwne wyposażyć w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej powinny być stalowe.

Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonać z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt wykonać w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45mm. Układ napędowy wyposażyć w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy.

Ściany boczne regałów wykonać z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 0,8mm, wyprofilowanej od frontu w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i nośności ściany regału. Dwa boki profili połączyć ze sobą za pomocą śrub stanowiących wspólny element ściany bocznej regału podwójnego. W profilach wykonać wycięcia na zaczepy półek.

Zaczepy wykonać z ocynkowanej blachy o grubości 3mm. dowolna zmiana rozstawu półek co 20 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne regału w sposób trwały połączyć z podstawą jezdną regału za pomocą specjalnych gniazd ustalających i połączeń śrubowych. Dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścian bocznych regałów ściany połączyć poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału. Ściany boczne pomalować poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 7035. Półki wykonać ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, lakierowane w kolorze jasno szarym RAL 7035, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonać specjalne wycięcia otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półki powinna wynosić 80 kg/mb. Z tyłu półki łatwo demontowana listwa z tworzywa o wysokości 30 mm – jako element zabezpieczający przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę, mocowaną pomiędzy dwie sąsiednie półki. Nie dopuszcza się wykonania ogranicznika tylnego jako elementu będącego częścią półki. Wszystkie półki ruchome w regałach zawieszane na specjalnych zaczepach.

Regały powinny posiadać wymienne szyldy do oznaczania i numeracji – mocowane na panelach czołowych.

| ZAKRES ROBÓT |
| --- |
| ogólnobudowlanych, wykończeniowych |
| i zestawienie wyposażenia |
| Prace ogólnobudowlane |
| Ścianki i inne elementy do usunięcia |  |  |
| Lp. | kondygnacja | zakres / opis prac | Lokalizacja | ilość |
| 1 | piwnica | - Usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą wraz z naprawą tynku w otworze | ściana w pom. 023 | 1 szt. |
|  |  | - poszerzenie jednostronne otworu D-2 o 17cm wraz z naprawą tynku w otworze | ściana między pom. 023/01G | 1 szt. |
|  |  | - poszerzenie dwustronne otworu D-3 o 20cm (13 + 7 cm) wraz z naprawą tynku w otworze | ściana między pom. 029/01G | 1 szt. |
|  |  | - Usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą wraz z naprawą tynku w otworze | ściana między pom. 024/01G | 1 szt. |
|  |  | - Usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą z naprawą tynku w otworze | ściana między pom. 029A/030 | 1 szt. |
|  |  | - usunięcie istniejącego nadproża i wykonanie nowego nadproża maksymalnie pod stropem (ceowniki „200" x 3 szt.) | ściana między pom. 029A/029B | 1 szt. |
| Otwory instalacyjne |  |  |  |
| w stropach i ścianach |  |  |
| (dla potrzeb systemów: klimatyzacji, wentylacji oraz kanalizacji) |  |
| Lp. | kondygnacja | zakres / opis prac | Lokalizacja | ilość |
| 1 | Piwnica - I piętro - V piętro - dach | Przebicia w stropach i ścianach: 25x25cm, zestawy otworów wykonywanych otwornicami fi 80, fi 110, itd. | Stropy, ściany na wszystkich kondygnacjach | wizja lokalna |
| Zabudowy pionów instalacyjnych (klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja) |  |
| Lp. | kondygnacja | zakres / opis prac | Lokalizacja | ilość |
| 1 | Piwnica - parter | Zabudowy z płyt G.-K. (x2 ) na stelażu stalowym (narożniki, siatki, szpachlowanie, wyrównanie ) | piwnica - IV piętro | ok. 30 m2 - wizja lokalna |
| Wykończenie wnętrz |  |  |
| Zestawienie zbiorcze na wszystkich kondygnacjach |  |  |
| Podłogi |  |  |  |
| Lp. | element | Rodzaj wykończenia | zakres / opis prac | Powierzchnia/ /ilość |
| 1 | Podłogi PCV (pomieszczenia archiwum, pomieszczenia przy windach, klatka schodowa* ) | Wykładzina PCV w kolorze jasnoszarym. W Pierwszym Etapie zastosowano wykładzinę Tarkett topaz. Noski schodów wykonać z wykładziny o wzmocnionej klasie ścieralności ze względu na wzmocniony ruch pieszych. Grupa ścieralności T≤2mm3. Grupa użytkowa przemysłoowa min. 43. Dla wykładzin w pomieszczeniach użytkowych. | Naprawa i wyrównanie istniejących posadzek (lastryko , położenie wykładziny PCV z wyoblonym wywinięciem (cokołem na ściany do wys. 8 cm | ok 300 m2 - wizja lokalna |
| 3 | Metalowe pokrywy kanału w piwnicy | malowanie pokryw farbą chlorokauczukową do metalu | Oczyszczenie i zmatowienie pokryw, gruntowanie, obustronne, dwukrotne malowanie | ok. 21,0 m2 |
| Uwaga! schody - wykładzina PCV w kolorze jasnoszarym na podestach i spocznikach klatki schodowej (z wyłączeniem biegów schodów: stopnie, podstopnie) - szlifowanie i zabezpieczenie środkami impregnującymi biegów schodów (stopnie, podstopnie, policzki) |
| wys. 8cm |  |  |  |
| Ściany, słupy, wnęki |  |  |  |
| Lp. | element | Rodzaj wykończenia | zakres / opis prac | Powierzchnia/ /ilość |
| 1 | Ściany do malowania (wszystkie pomieszczenia | Malowanie farbą termoizolacyjną, refleksyjną, elastomerową w kolorze białym o refleksyjności nie mniejszej niż 80% | Naprawa i wyrównanie ścian, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, malowanie dwukrotne | piwnica i parter - wizja lokalna |
| 2 | Ściany do pokrycia tynkiem mozaikowym -klatka schodowa | Tynk mozaikowy w kolorze szarym do wys. średnio 160cm (wg rys. klatki schodowej | Naprawa i wyrównanie ścian, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, gruntowanie, nałożenie tynku | ok 105,0 m2 |
| Sufity |  |  |  |
| Lp. | element | Rodzaj wykończenia | zakres / opis prac | Powierzchnia/ /ilość |
| 1 | Sufity do malowania* | Malowanie farbą termoizolacyjną, refleksyjną, elastomerową w kolorze białym o refleksyjności nie mniejszej niż 80% | Naprawa i wyrównanie sufitów, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, malowanie dwukrotne | piwnica i parter - wizja lokalna |
| *w zakres malowania wliczono spodnie powierzchnie biegów schodów oraz spoczników |
| Drzwi |  |  |  |
| Lp. | kondygnacja | Zestawienie drzwi | cechy / opis | ilość |
| 1 | piwnica | D-1 80/200 P | EI 60 | 1 szt. |
|  |  | D-2 90/200 P | EI 60 | 1 szt. |
|  |  | D-3 90/200 P | EI 60 DA* | 1 szt. |
|  |  | D-4 80/200 P | EI 60 | 1 szt. |
|  |  | D-5 ----------- | poza zakresem opracowania |  |
| 2 | parter | D-1 90/200 L | EI 60 DA* | 1 szt. |
|  |  | D-2 90/200 P | EI 60 | 1 szt. |
|  |  | D-3 90/200 P | EI 60 | 1 szt. |
|  |  | D-4 ----------- | poza zakresem opracowania |  |
|  |  | D-5 90/200 P | DA* | 1 szt. |
| *DA - drzwi do archiwum - pełne, stalowe, wyposażone w 2 zamki, w tym jeden szyfrowy |
| klatka schodowa |  |  |  |
| Lp. | opis | Ilość (mb ) |  |  |
| 1 | Barierki po wewnętrznej stronie biegów, od piwnicy do IV piętra, ze stali nierdzewnej (wykończenie: stal szczotkowana) , przekroje pochwytów, słupków i prętów okrągłe H min 110 cm w wykończonych płaszczyznach - tynk mozaikowy w klatce schodowej do wysokości ok. 160 cm w kolorze szarym naprawa tynku i malowanie scian i sufitów. schody - wykładzina PCV w kolorze jasnoszarym na podestach i spocznikach klatki schodowej (z wyłączeniem biegów schodów: stopnie, podstopnie) - szlifowanie i zabezpieczenie środkami impregnującymi biegów schodów (stopnie, podstopnie, policzki) | barierki ok. 20 mb, podłogi i ściany - wizja lokalna |  |  |
| Regały przesuwne |  |  |  |
| Lp. | kondygnacja | symbol |  | ilość (mb ) |
| 1 | piwnica | PW-1 |  | 10,2 |
|  |  | PW-2 |  | 59,2 |
|  |  | PW-3 |  | 26,6 |
|  |  | PW-4 |  | 28,0 |
| 2 | parter | PR-1 |  | 46,2 |
| Wyposażenie biurowe |  |  |
| Lp. | element | symbol | Wymiary / opis | ilość (szt.) |
| 1 | Regały stacjonarne | Regał R-1 (piwnica) Regał R-2 (piwnica) Regał R-3 (parter ) | 44x120x188 cm 44x70x188 cm 44x150x188 cm | 1 szt. 2 szt. 1 szt. |
| 2 | biurka | piwnica i parter | 70x130 cm | 2 szt. |
| 3 | Fotele pracownicze obrotowe | piwnica i parter |  | 2 szt. |

OPIS WYKONANIA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PRECYZYJNEJ

ETAP DRUGI INWESTYCJI.

Instalację należy wykonać w oparciu i istniejącą infrastrukturę wykonaną w Pierwszym Etapie. Podstawą do wykonania projektu jest:

- Podkład architektoniczny,

- Inwentaryzacja instalacji sanitarnych GUS budynek D

- Inwentaryzacja instalacji elektrycznych GUS budynek D

- Inwentaryzacja budowlana GUS budynek D

- Dokumentacja powykonawcza Pierwszego Etapu

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Zalecenia budowlane dla budynku D

- Przepisy ochrony ppoż.

- Wizja lokalna

Projekt i wykonanie musi obejmować instalację:

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacji precyzyjnej,

- zasilenia w wodę urządzeń klimatyzacyjnych,

- odprowadzenia skroplin urządzeń klimatyzacyjnych,

- instalacji wody lodowej,

- instalacji ciepła technologicznego

- wymiana grzejników CO wraz z zaworami termostatycznymi.

Pomieszczenie archiwum

Podstawowym zadaniem wentylacji Archiwum jest utrzymanie powietrza wewnętrznego o dużej czystości i zadanych parametrów temperaturowo - wilgotnościowych. Inwestor w pomieszczeniach archiwum przewiduje składowanie zasobów archiwalnych. Dla archiwizowania tego rodzaju dokumentacji przewidziano:

- dostarczenie świeżego powietrza w ilości 0,5 wymiany na godzinę /wymagane minimum celem ograniczenia ilości zysków wilgoci i niepotrzebnego przewymiarowywania urządzeń osuszających/,

- temperatura powietrza 14-18°C, przy dopuszczalnych wahaniach dobowych temperatury powietrza 1°C

- wilgotność względna powietrza 30-50% RH, przy dopuszczalnych wahaniach dobowych wilgotności względnej powietrza 3%.

2. Opis układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Powietrze świeże

Ze względu na konieczność utrzymania wymaganych parametrów temperatury i wilgotności poszczególnych pomieszczeń Archiwum przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną za pomocą centrali klimatyzacyjnej zlokalizowanej na dachu zapewniającą minimalną ilość świeżego powietrza o zakładanych parametrach temperaturowo wilgotnościowych dla całego Archiwum. Dla celów osuszenia powietrza nawiewanego mechanicznie przewidziano osuszacz zlokalizowany na dachu budynku. Źródłem chłodu dla celów osuszacza i chłodnicy powietrza w centrali klimatyzacyjnej będzie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku. Dla celów nawilżenia powietrza nawiewanego mechanicznie przewidziano nawilżacz powietrza na dachu budynku. Ogrzanie powietrza wentylacyjnego będzie realizowane za pomocą nagrzewnicy glikolowej zlokalizowanej w centrali. Źródłem ciepła dla nagrzewnicy będzie wymiennik ciepła glikol/woda. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeniach podstropowych. Nawiew i wywiew realizowany za pomocą kratek wentylacyjnych.

Powietrze obiegowe

Dodatkowo w budynku przewidziano strefową regulację parametrów powietrza za pomocą szaf klimatyzacji precyzyjnej zlokalizowanych na każdej kondygnacji. Każda kondygnacja będzie stanowiła oddzielną strefę regulacji parametrów powietrza względem potrzeb. Źródłem chłodu dla szaf klimatyzacji precyzyjnej będzie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku. Powietrze będzie nawiewane za pomocą kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeniach podstropowych. Nawiew realizowany za pomocą kratek wentylacyjnych. Powrót powietrza obiegowego realizowany u dołu szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Uwaga:

Zamawiający używa sformułowania „przewidziano” ze względu na wykonane w pierwszym etapie przebicia i otwory oraz zamontowano kanały klimatyzacyjne i wentylacyjne mogące mieć istotny wpływ na rozmieszczenie przyszłych urządzeń. Wykonane w Pierwszym Etapie elementy systemu mają współpracować z urządzeniami projektowanymi i dostarczanymi w drugim etapie. Przewidziano w Pierwszym Etapie system klimatyzacyjny, który umożliwia komunikację centrali klimatyzacyjnej z szafami klimatyzacji precyzyjnej. Jest to podstawa do założeń projektowych.

Parametry powietrza

W Pierwszym Etapie realizacji przyjęto następujące parametry powietrza. W oparciu o poniższe wartości należy dokonać dobru centrali klimatyzacyjnej.

| Parametry powietrza wentylacyjnego |
| --- |
|  | Zewnętrzne | Wewnętrzne nawiew | Wewnętrzne wywiew | Jednostki |
| Pora roku | Lato II strefa |
| Temp. zewnętrzna | θe= | 35 | 14 | 16 | ºC |
| Entalpia | i= | 82,61 | 21,65 | 27,47 | kJ/kg |
| Zawartość wilgoci | x= | 18,49 | 3 | 4,5 | g/kg |
| Wilgotność względna | φ= | 52 | 30,43 | 40,03 | % |
| Pora roku | Zima III strefa |
| Temp. wewnętrzna | θi= | -20 | 18 | 16 | ºC |
| Entalpia | i= | -18,18 | 34,31 | 27,47 | kJ/kg |
| Zawartość wilgoci | x= | 0,8 | 6,4 | 4,5 | g/kg |
| Wilgotność względna | φ= | 100 | 50 | 40,03 | % |

Ilości powietrza

Zakres pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną i klimatyzacją precyzyjną ujęto w poniższej tabeli. Przedstawiono również wymagane ilości doprowadzanego powietrza świeżego oraz ilość powietrza wywiewanego. Założenia te były uwzględnione w czasie wykonywania Pierwszego Etapu. Powietrze będzie nawiewane za pomocą centrali klimatyzacyjnej nawiewno - wywiewnej. Wykonawca musi uwzględnić podane parametry przy wykonywaniu projektu i realizacji zaproponowanego przez siebie rozwiązania. W pierwszym Etapie wykonano już część założeń systemu klimatyzacji i wentylacji, która musi być kompatybilna z nowym projektem.

| Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego - pomieszczenia archiwum |
| --- |
| Kondy gnacja | Pom | Funkcja | F | hi | Vi | n | Nawiew | Wywiew | VW/VN | Układ |
|  | [-] |  | [m2] | [m] | [m] | [1/h] | [m3/h] | [m3/h] | [%] |  |
| Piwnica | 29A | Magazyn archiwum | 135,10 | 2,58 | 349 | 0,5 | 175 | 170 | 97% | 1NW |
|  | 29B | Magazyn archiwum | 43,60 | 2,58 | 112 | 0,5 | 60 | 55 | 92% |  |
|  | 30 | Magazyn archiwum | 22,78 | 2,58 | 59 | 0,5 | 30 | 25 | 83% |  |
|  | Suma K-1 | 201,48 |  | 520 |  | 265 | 250 |  |  |
| Parter | 69 | Magazyn archiwum nr 4 | 96,65 | 2,32 | 224 | 0,5 | 115 | 110 | 96% | 1NW |
| I Piętro | 102 | Magazyn archiwum nr 9 | 15,07 | 2,26 | 34 | 0,5 | 20 | 20 | 100% | 1NW |
|  | 105 | Magazyn archiwum nr 5 | 140,70 | 2,26 | 318 | 0,5 | 160 | 155 | 97% |  |
|  | Suma K+1 | 155,77 |  | 352 |  | 180 | 175 |  |  |
| II Piętro | 202 | Magazyn Archiwum nr 10 | 16,00 | 2,25 | 36 | 0,5 | 20 | 20 | 100% | 1NW |
|  | 205 | Magazyn Archiwum nr 6 | 143,78 | 2,25 | 324 | 0,5 | 165 | 160 | 97% |  |
|  | Suma K+2 | 159,78 |  | 360 |  | 185 | 180 |  |  |
| III Piętro | 302 | Magazyn archiwum | 15,73 | 2,25 | 35 | 0,5 | 20 | 20 | 100% | 1NW |
|  | 305 | Magazyn archiwum | 144,26 | 2,25 | 325 | 0,5 | 165 | 160 | 97% |  |
|  | Suma K+3 | 159,99 |  | 360 |  | 185 | 180 | 97% |  |
| IV Piętro | 402 | Magazyn archiwum | 15,66 | 2,25 | 35 | 0,5 | 20 | 20 | 100% | 1NW |
|  | 405 | Magazyn archiwum | 144,37 | 2,25 | 325 | 0,5 | 165 | 160 | 97% |  |
|  | Suma K+4 | 160,03 |  | 360 |  | 185 | 180 | 97% |  |
| Łączna ilość powietrza | 1115 | 1060 |  |

Zyski ciepła

W poniżej tabeli przedstawiono zyski ciepła dla poszczególnych kondygnacji. Zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego będzie realizowane za pomocą szaf klimatyzacji precyzyjnej. (założenia Pierwszego Etapu uwzględniające wymianę instalacji CO oraz ilość miejsca na wstawiane urządzenia piętrowe)

| Wewnętrzne zyski ciepła | Oznaczenie Szafy klimatyzacji precyzyjnej | Ilość szaf klimatyzacji precyzyjnej | Całkowita moc chłodnicza |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | [W] | [-] | [szt.] | [kW] |
| -1 | 8650 | 3SKP | 1 | 11,3 |
| 0 | 4280 | 1SKP | 1 | 5,6 |
| 1 | 16685 | 2SKP | 3 | 6,6 |
| 2 | 6956 | 1SKP | 2 | 5,6 |
| 3 | 6960 | 1SKP | 2 | 5,6 |
| 4 | 13361 | 1SKP | 3 | 5,6 |
| Suma | 56891 |  | 12 | 75,9 |

| Obliczenia ilości powietrza obiegowego klimatyzacyjnego - pomieszczenia archiwum |
| --- |
| Kondygnacja | Pom | Funkcja | F | hi | Vi | n | Nawiew | Wywiew | Układ |
|  | [-] |  | [m2] | [m] | [m] | [1/h] | [m3/h] | [m3/h] |  |
| Piwnica | 29A | Magazyn archiwum | 135,10 | 2,58 | 349 | 7,7 | 2682 | 2682 | K |
|  | 29B | Magazyn archiwum | 43,60 | 2,58 | 112 | 7,7 | 866 | 866 |  |
|  | 30 | Magazyn archiwum | 22,78 | 2,58 | 59 | 7,7 | 452 | 452 |  |
|  | Suma K-1 | 201,48 |  | 520 | 7,7 | 4000 | 4000 |  |
| Parter | 69 | Magazyn archiwum nr 4 | 96,65 | 2,32 | 224 | 8,0 | 1800 | 1800 | K |
| I Piętro | 102 | Magazyn archiwum nr 9 | 15,07 | 2,26 | 34 | 15,3 | 522 | 522 | K |
|  | 105 | Magazyn archiwum nr 5 | 140,70 | 2,26 | 318 | 15,3 | 4878 | 4878 |  |
|  | Suma K+1 | 155,77 |  | 352 | 15,3 | 5400 | 5400 |  |
| II Piętro | 202 | Magazyn Archiwum nr 10 | 16,00 | 2,25 | 36 | 10,0 | 360 | 360 | K |
|  | 205 | Magazyn Archiwum nr 6 | 143,78 | 2,25 | 324 | 10,0 | 3240 | 3240 |  |
|  | Suma K+2 | 159,78 |  | 360 | 10,0 | 3600 | 3600 |  |
| III Piętro | 302 | Magazyn archiwum | 15,73 | 2,25 | 35 | 10,0 | 354 | 354 | K |
|  | 305 | Magazyn archiwum | 144,26 | 2,25 | 325 | 10,0 | 3246 | 3246 |  |
|  | Suma K+3 | 159,99 |  | 360 | 10,0 | 3600 | 3600 |  |
| IV Piętro | 402 | Magazyn archiwum | 15,66 | 2,25 | 35 | 15,0 | 528 | 528 | K |
|  | 405 | Magazyn archiwum | 144,37 | 2,25 | 325 | 15,0 | 4872 | 4872 |  |
|  | Suma K+4 | 160,03 |  | 360 | 15,0 | 5400 | 5400 |  |

Urządzenia

a) Centrala klimatyzacyjna

Nawiew i wywiew powietrza zapewniony przez centralę klimatyzacyjną. Centralę i jej parametry należy dobrać w oparciu o podane wyżej parametry aby była możliwość zachowania ciągłości etapów budowy i zapewnienie optymalnych warunków dla budynku D – Archiwum GUS. Przewidziane w Pierwszym Etapie parametry urządzeń:

Budowa centrali klimatyzacyjnej

Dobór centrali wykonać dla poniższych parametrów:

Temperatura powietrza zewnętrznego lato 35°C

Najniższa temperatura powietrza zewnętrznego -20°C

Temperatura nawiewu lato 14°C

Temperatura nawiewu zima 20°C

Nawiew 1115m3/h, spręż 200Pa

Wywiew 1060m3/h, spręż 200Pa

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza musi wynosić minimum 1,51kW/(m3/s)

Urządzenie musi posiadać Certyfikat Eurovent klasy A (Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne.)

Sekcja nawiewna centrali

Przepustnica z siłownikiem

Siłownik ze sprężyną powrotną

Klasa szczelności 3 wg EN1751 (opis normy w załączniku)

Zapewniona ochrona zewnętrzna przepustnicy

Całkowity spadek ciśnienia maksymalnie 1Pa

Akcesoria

Dach dla wykonania zewnętrznego

Rama nośna

Filtr

Filtr klasy M5

Rotacyjny wymiennik ciepła

Płynna regulacja

sprawnością odzysku ciepła minimum 83%

Sprawność odzysku wilgoci minimum 81%

Wentylator

Wentylator z napędem bezpośrednim

silnik typu EC z regulacją obrotów

Wibroizolatory gumowe

Nawiew 1115m3/h

Całkowity spręż powietrza w warunkach suchych i przy czystym filtrze minimum 485Pa

Nominalna moc znamionowa nie większa niż 0.41kW

Sprawność silnika wentylatora z regulacją obrotów nie mniejsza niż 87%.

Poziom mocy akustycznej nie większy niż wskazany w poniższej tabeli

Sekcja wymienników, nagrzewnica, chłodnica

Sekcja nagrzewnicy

Temperatura powietrza po odzysku ciepła min 10,8°C

Temperatura nawiewana +20°C

Wydajność nagrzewnicy minimum 3,45kW

Minimalna rezerwa wydajności 28%

Medium glikol etylenowy 35%/kg

Temperatura medium 70/50°C

Nagrzewnica wyposażona w zawór trójdrogowy, siłownik, czujnik przeciwzamrożeniowy, kabel podłączeniwowy

Sekcja chłodnicy

Temperatura powietrza zewnętrznego 35°C

Temperatura powietrza nawiewanego 14°C

Medium - glikol etylenowy 35%

Temperatura 6/12°C

Wydajność jawna wymiennika 7,84kW

Sekcja wywiewna centrali

Filtr

Filtr klasy M5

Wymiennik rotacyjny

Wymiennik rotacyjny wg sekcji nawiewnej

Wentylator

Wentylator z napędem bezpośrednim

silnik typu EC z regulacją obrotów

Wibroizolatory gumowe

Nawiew 1060m3/h

Całkowity spręż powietrza w warunkach suchych i przy czystym filtrze minimum 362Pa

Przyrost temperatury powietrza nie większy niż 1K

Nominalna moc znamionowa nie większa niż 0.41kW

Sprawność silnika wentylatora z regulacją obrotów nie mniejsza niż 87,5%.

Poziom mocy akustycznej nie większy niż wskazany w poniższej tabeli

Ciężar nie większy niż 350kg

WYMOGI DOTYCZĄCE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowana.

Układ sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 374

Wymogi dotyczące certyfikatów

Spełnienie wymagań ekodyrektywy 2016 i 2018 ( Nr 1253/2014)

Certyfikat jakości ISO 9001

Certyfikat środowiskowy ISO 14001

Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Certyfikat EUROVENT

(opis certyfikatów i norm w załączniku)

Wymogi dotyczące obudowy

Obudowa wykonana z paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej, zewnętrznej i wewnętrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wełny mineralnej o grubości minimalnej 52 mm.

Blacha obudowy malowana proszkowo. Zewnętrzna warstwa obudowy pokryta w całości powłoką ochronną z poliestru.

Obudowa na czas transportu i montażu pokryta dodatkową ochronną folią plastikową.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali podczas jej pracy).

Drzwi inspekcyjne sekcji wentylatora wyposażone w zamek z kluczem.

Klasa środowiskowa odporności korozyjnej (EN ISO 12944-2)	C4

Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2002)	D1

Klasa szczelności (EN 1886:2002)	L2

Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)	F9

Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2002)	T3

Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2002)	TB3

Stopień ochrony	IP 54

(opis certyfikatów i norm w załączniku)

Tłumienie obudowy w dB(A)

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 30 | 30 | 33 | 34 | 39 | 40 |

Wymogi dotyczące wentylatorów

Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim.

Ciśnienie dynamiczne na wylocie z wentylatora nie może przekraczać 10 Pa.

Wentylatory posadowione na wibroizolatorach

Wentylatory połączone z obudową za pomocą króćców elastycznych.

(nie ma konieczności stosowania zewnętrznych króćców elastycznych generujących hałas do otoczenia)

Wentylatory posiadają sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza.

Sposób montażu wentylatorów oraz zastosowanie szybkozłączek do połączeń elektrycznych, umożliwia ich szybki demontaż i montaż w momencie transportu wewnętrznego i serwisowania.

Silnik wysokoenergooszczędny typu EC (z płynną regulacją prędkości obrotowej)

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwałego umieszczonego w wirującej obudowie z wbudowanym elektronicznym układem przełączającym (komutującym) regulującym prędkość obrotową silnika

Wymogi dotyczące wymiennika odzysku ciepła

Wymiennik rotacyjny:

Aluminiowy wymiennik rotacyjny z powłoką sorpcyjną (rotor sorpcyjny).

Wymiennik wyposażony w sektor czyszczący z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku do powietrza wywiewanego.

Napęd wymiennika posiada płynną regulacje prędkości obrotowej i czujnik obrotów.

Minimalna sprawność temperaturowa dla równych ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego- 85%

Minimalna sprawność odzysku wilgotności (rotor sorpcyjny) dla równych ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego - 80%

Wymogi dotyczące filtrów

Kasa filtra nawiewu	M5

Klasa filtra wywiewu	M5

Sekcja filtra powinna być wyposażona w szyny montażowe wyposażone w zaciski sprężynowe pozwalające na efektywne uszczelnienie.

Między drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna być dodatkowa uszczelka.

Sekcja filtracji wyposażona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrze w trybie ciągłym.

WYMOGI DOTYCZĄCE UKŁADU STEROWANIA

Opis ogólny

Układ sterowania jest zintegrowany z centralą.

Układ sterowania montowany fabrycznie.

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.

Sterujący panel dotykowy (LED 7”) z interfejsem w języku polskim.

Układ steruje pracą wentylatorów, wymiennika odzysku ciepła, reguluje przepływ powietrza i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali.

Odczyty i nastawy układu sterowania powinny być w języku polskim.

Układ sterowania posiada możliwość odczytu na programatorze aktualnych wartości pracy takich jak: przepływ powietrza, temperatury, straty ciśnienia na filtrze, wartości SPV, wartości sekwencji układu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczególnych funkcji.

Centrala powinna posiadać wbudowany serwer internetowy umożliwiający nadzór i kontrolę pracy z dynamicznym wykresem pracy, tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrów i funkcji. Dostęp do serwera i programu nadzoru i kontroli może być za pomocą standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przeglądarki internetowej.

Karta sterowania wyposażona w łączność Wi-Fi, z możliwością sterowania za pomocą urządzeń mobilnych: telefon, tablet, komputer etc. Sterowanie przez urządzenie mobilne daje pełną funkcjonalność Panelu Sterującego.

Układ sterowania posiada funkcję zapisu określonych parametrów pracy w określonych przedziałach pamięci na wbudowanej pamięci wewnętrznej RAM z możliwością transferu danych na zewnętrzną pamięć MMS lub komputer.

Układ sterowania posiada możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej RAM o karty pamięci MMS.

Układ sterowania posiada możliwość zapisu określonych danych w określonych częstotliwościach odczytu na komputerze połączonym z centralą w sieci komputerowej lub poprzez internet.

Układ sterowania posiada standardowo możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego w protokołach: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, Exoline.

Za pomocą dodatkowej jednostki komunikacyjnej (wyposażenie dodatkowo) układ sterowania posiada możliwość podłączenia do systemu nadrzędnego w protokołach: LON i Trend.

Układ sterowania posiada wewnętrzny przełącznik czasowy (timer) do pracy automatycznej.

Ustawienia przedziałów czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) może być dla minimum ośmiu przedziałów czasowych tygodniowych (dni i godziny w tygodniu) oraz ośmiu przedziałów rocznych.

Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE.

Praca automatyczna ustawiana jest na programatorze.

Istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym (ręczne ustawienie wydajności) za pomocą programatora.

Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) może być dokonana zewnętrznym sygnałem z możliwością określenia czasu trwania zmienionego trybu pracy.

Regulacja przepływu

Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Wartość wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich.

Układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym.

Wartość ciśnienia określana jest dla obrotów niskich i wysokich.

Wydajność wentylatorów sterowana jest ciągłym sygnałem zewnętrznym w zakresie określonych limitów minimalnych i maksymalnych wartości.

Istnieje możliwość pracy wentylatorów w układzie Master-Slave (wydajność jednego wentylatora jest procentową wartością wydajności drugiego).

Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana jest płynnie utrzymując określoną wydajność niezależnie od zmian ciśnienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrów.

Układ sterowania koryguje wydajność wentylatora w zależności od zmiany gęstości (temperatury) powietrza utrzymując zadaną wartość powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wydajności powietrza w funkcji temperatury zewnętrznej.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury wywiewu.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stałej wartości temperatury w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego czujnika pomieszczeniowego. Do karty sterowania można podłączyć cztery czujniki pomieszczeniowe. Regulacja odbywa się według średniej wartości odczytów czujników . Można także ustawić regulację względem najniższej lub najwyższej wartości.

Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego. Układ sterowania redukuje płynnie ilość powietrza nawiewanego, aby utrzymać temperaturę na zadanym poziomie.

Możliwa jest aktywacja sezonowej zmiany wartości regulowanej temperatury  w funkcji temperatury zewnętrznej.

Możliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnałem zewnętrznym. Zadana wartość temperatury może być zmieniana w zakresie ±5 stopni sygnałem zewnętrznym
0-10 V.

Układ sterowania jest gotowy na równoczesną regulację temperatury w dwóch strefach.

Układ sterowania jest gotowy do funkcji chłodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewnętrza obniży się do zakładanego poziomu. Czas i wydajność wentylatorów w funkcji chłodzenia nocnego jest określane na programatorze centrali.

Układ sterowania jest gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej (wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczać minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepła wymiennika rotacyjnego).

Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego ogrzewania polegającego na zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.

Układ sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwiększonego intensywnego chłodzenia polegającego na zwiększeniu wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego nastawionego wydatku.

Schemat układu sterowania

K1	Centrala wentylacyjna

G1	Wentylator WING+, nawiew

G2	Wentylator WING+, wywiew

V1	Filtr nawiewu

V2	Filtr wywiewny

E1	Rotary Heat Exchanger RECOsorptic

P1	Programator

T1	Reg. obrot. wentylatora

T2	Reg. obrot. wentylatora

T3	Sterowanie wymiennikiem ciepła

BT1	Czujnik temperatury w kanale

BT2	Czujnik temperatury w kanale

BT3	Czujnik temperatury w kanale

BF1	Czujnik przepływu

BF2	Czujnik przepływu

BP1	Czujnik spadku ciśnienia na filtrze

BP2	Czujnik spadku ciśnienia na filtrze

BP10	Flow calibration sensor

BG1	Czujnik obrotów

R1	Przepustnica na pow świeżym

R2	Przepustnica na wyrzucie

MG1	Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.

MG2	Siłownik przepustnicy, spręż. zwrot.

BQ1	Czujnik jakości powietrza

E2	Nagrzewnica wodna

BT8	Czujnik temperatury, zanurzeniowy

MF1	Siłownik zaworu

E3	Chłodnica wodna

MF2	Siłownik zaworu

K1	Control box IQlogic

Współpraca z agregatem chłodniczym

Sterownik centrali należy podłączyć kablem komunikacyjnym z agregatem chłodniczym.

Układ sterowania centrali pozwala na optymalizację pracy agregatu chłodniczego poprzez dopasowanie temperatury czynnika chłodniczego zasilającego chłodnicę w zależności od zapotrzebowania.

Układ sterowania utrzymuje możliwie najwyższą temperaturę czynnika, by podwyższyć współczynnik efektywności energetycznej agregatu chłodniczego.

Poprzez układ sterowania centrali można odczytać wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego, wartości rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika oraz tryb pracy.

Współpraca z nawilżaczem parowym

Sterownik centrali należy podłączyć kablem komunikacyjnym z nawilżaczem rezystancyjnym.

Poprzez układ sterowania centrali można zadać wymaganą wilgotność.

Poprzez układ sterowania można odczytać aktualne uzyskiwaną wilgotność, wilgotność zadaną, procentowe wysterowanie nawilżacza. Układ sterowania centrali sygnalizuje alarmy nawilżacza.

Warunki posadowienia

Centralę posadowić na dachu na systemowych mocowaniach producenta centrali oraz podkładkach przeciwwstrząsowych. Centrala powinna być usytuowana w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie instalacji (kanały wentylacyjne, rurociągi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montażu, eksploatacji i serwisu central należy zachować minimalne odległości między stroną obsługi, a istniejącymi w miejscu montażu stałymi elementami zabudowy (podpory, rurociągi itp.).

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy (nie wchodzą w zakres dostawy centrali). Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych.

Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej.

Rezystancyjny nawilżacz parowy powietrza w obudowie mrozoodpornej

Nawilżenie powietrza realizowane poprzez nawilżacz powietrza. Dla celów Pierwszego Etapu przyjęto poniższe dane techniczne urządzenia:

Zasilanie główne 400V/3

Lanca parowa do montażu w kanale

Pobór mocy elektrycznej 6.0kW

Wydajność nominalna nawilżania 8.0kg/h

Całkowity ciężar 38kg

Urządzenie należy wyposażyć w obudowę mrozoodporną wyposażoną w wentylator, grzałkę z wbudowanym termostatem, termostatem bimetalicznym. Obudowa wyposażona we wbudowane ogrzewanie oraz termowentylację /wentylator sterowany termostat/. Do obudowy należy doprowadzić zasilanie jednofazowe 23V. Nawilżacz posadowić na systemowych uchwytach na podkładkach przeciwwstrząsowych. Urządzenie dostarczyć z kompletem automatyki i okablowania.

Powinien być:

-przystosowany do pracy z wodą wodociągową, częściowo zmiękczoną lub zdemineralizowaną;

-produkcja pary za pomocą rezystancyjnych elementów grzejnych;

-trwały i wytrzymały cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej,

-cylinder parowy przystosowany do czyszczenia;

-konstrukcja grzałek i cylindra parowego zapewniająca ciągłe odprowadzanie kamienia z przestrzeni roboczej nawilżacza;

-cylinder parowy opróżniany za pomocą pompy spustowej zamontowanej powyżej zbiornika kamienia;

-elektroniczny pomiar poziomu wody w zbiorniku

-cylinder parowy wyposażony w strefę powolnego podgrzewu wody wlotowej w celu uniknięcia tworzenia się osadów z kamienia kotłowego na wlocie wody do cylindra

-doprowadzenie wody do cylindra parowego wykonane za pomocą otwartego, bezciśnieniowego zbiornika przelewowego (wymóg DIN EN 13076/13077). (opis certyfikatów i norm w załączniku)

-wyposażony w łatwo dostępny, szybko zdejmowalny, zbiornik kamienia, umożliwiający ciągłą i bezawaryjną pracę nawilżacza, ograniczając do minimum wymagane czynności serwisowe;

-zbiornik kamienia z sygnalizacją temperatury

-intuicyjny interfejs z wyświetlaczem dotykowym

-linowe sterowanie wydajnością nawilżacza w zakresie od 0 do 100%;

-wbudowany regulator dla regulacji ciągłej typu PI  oraz podłączenia do wszystkich powszechnie stosowanych sygnałów sterujących

-praca w zakresie ciśnień w kanale od – 1000 Pa do +1500 Pa

-dokładność nawilżania przy pracy na wodzie wodociągowej +/-5%

-dokładność nawilżania przy pracy na wodzie zdemineralizowanej +/-2%

-karta SIM do zapisu nastaw

- obsługa USB dla łatwej aktualizacji oprogramowania oraz archiwizacji danych

-komunikacja z BMS via Modbus i BACnet IP

Podstawowe dane do doboru:

Osuszacz powietrza

Osuszenie powietrza powinno być realizowane za pomocą osuszacza powietrza. Dla celów Pierwszego Etapu przyjęto następujące parametry osuszacza:

Wydajność osuszania 10kg/h

Ilość powietrza suchego 1500m3/h

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne 300Pa

Ilość powietrz wilgotnego 600m3/h

Dyspozycyjne ciśnienie statyczne 200Pa

Moc nagrzewnicy regeneracji 14kW

Moc elektryczna całkowita 15,5kW

Zabezpieczenie główne 3x230/400V

Urządzenie posadowić na dachu na uchwytach systemowych producenta systemu na podkładkach przeciwwstrząsowych. Urządzenie dostarczyć z kompletem automatyki i okablowania.

Szafa klimatyzacji precyzyjnej

Klimatyzację pomieszczeń mają zapewnić szafy klimatyzacji precyzyjnej zlokalizowane na każdej kondygnacji. Kanały klimatyzacyjne i wentylacyjne zostały wykonane w pierwszym etapie i należy proponowane rozwiązanie dostosować do już istniejących elementów lub za zgodą Zamawiającego dokonać ich wymiany.

Przewidziano nawiew powietrza realizowany górą poprzez rozprowadzenia kanałami wentylacyjnymi. Wywiew powietrza realizowany poprzez spód urządzenia. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2m od urządzeń to 54db. Urządzenia dostarczyć z kompletem automatyki i okablowania. Szafy klimatyzacji precyzyjnej sprzężyć z pracą centrali klimatyzacyjnej za pomocą centralnego systemu– wg następnych rozdziałów opisu.

Poniżej przedstawiono parametry techniczne szaf klimatyzacji precyzyjnej.

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ- OZNACZENIE 1SKP - załącznik 1

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - OZNACZENIE 2SKP – załącznik 2

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - OZNACZENIE 3SKP – załącznik 2

Kanały wentylacyjne

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) – (opis certyfikatów i norm w załączniku) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Kanały klimatyzacyjne na kondygnacjach 1-4 zostały wykonane w Pierwszym Etapie i należy dostosować do nich proponowane urządzenia lub wymienić na nowe za zgodą Zamawiającego.

Wszystkie instalacje są wykonane z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody powinny być wykonane z blach o grubościach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i odporności na wibracje i deformacje. Przewody powinny być zlokalizowane na dachu oraz pod stropami poszczególnych kondygnacji.

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 300 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

W celu umożliwienia czyszczenia kanałów, na wszystkich kanałach, do których nie ma dostępu poprzez demontaż nawiewników i wywiewników, zabudować klapy rewizyjne oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i łuki wyposażone łopatki kierownicze) i dużych zmian wysokości kanałów.

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych oraz wykonanie izolacji. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacje   cieplne   niewyposażone   przez   producenta  w  warstwę   chroniącą przed uszkodzeniami   mechanicznymi   oraz   izolacje   narażone   na   działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów;

- materiału izolacyjnego;

- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów np. tłumików, przepustnic itp.;

- elementów składowych podpór lub podwieszeń;

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych

Podwieszenia

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne) podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszaków lub kotw. W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszą być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Przewody będą zawieszone na filcowych lub gumowych izolujących akustycznie podkładkach. Podwieszenia kanałów muszą być w ilości zapewniającej odpowiednie zamontowanie całej instalacji oraz zabezpieczającej kanały przed deformacjami

Izolacje termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zlokalizowane na dachu powinny być zaizolowane wełną w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanały zlokalizowane wewnątrz budynku powinny być zaizolowane wełną mineralną. Współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji wg aktualnie obowiązujących przepisów.

Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne należy wyposażyć w przepustnicę jeżeli przed nimi, na kanale nie zastosowano regulatora przepływu. Nawiew i wywiew powietrza realizowany również za pomocą zaworów wentylacyjnych. Lamele kratek nawiewnych w systemie rozprowadzenia powietrza obiegowego ustawić pod kątem 0°. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

Regulacja przepływu

Regulacja ilości powietrza za pomocą:

- regulatorów przepływu na kanałach okrągłych

- przepustnicami wielopłaszczyznowymi na kanałach prostokątnych

- przepustnicami na kratkach wentylacyjnych przed którymi nie było regulatora przepływu.

Klapy przeciwpożarowe

W miejscach przechodzenia kanałów wentylacyjnych przez ściany stanowiące oddzielenie pożarowe zabudowywać klapy przeciwpożarowe z siłownikiem, o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej ściany/stropu, w której będą zabudowane. Sterowanie klap wg obowiązujący wytycznych ppoż. w budynku-system sygnalizacji pożaru.

Przy montażu klap kierować się wytycznymi producentów. Należy szczególnie zwrócić uwagę na możliwość swobodnego obrotu klap (obudowa klap nie może mieć odkształceń, przylegające kształtki typu zwężki lub kolana mogą blokować klapę). Klapy montować zawsze od strony łatwiejszego dostępu /od strony posadzki/. Klapy, siłowniki i wyzwalacze muszą posiadać certyfikat wydany przez CNBOP w Józefowie.

Czyszczenie instalacji

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:

- przepustnice (z dwóch stron);

- klapy pożarowe (z jednej strony);

- nagrzewnice i wymiennik chłodzenia adiabatycznego (z dwóch stron);

- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);

- filtry (z dwóch stron);

- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);

- urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.

instalacja wody lodowej

Zaprojektować i wykonać instalację wody lodowej dla celów klimatyzacji pomieszczeń Archiwum. Instalację zaprojektować w systemie dwururowym zamkniętym. W budynku należy wyróżnić dwa systemy instalacji wody lodowej.

Opis obiegów wody lodowej

Obieg nr 1

Zapewnia dostarczenie chłodu od agregatu wody lodowej  do chłodnic powietrza zlokalizowanych w centrali klimatyzacyjnej  i osuszaczu powietrza. Jako medium zastosowć glikol etylenowy 35% o parametrach 6/12°C. W pierwszym Etapie przewidywano zastosowanie mocy chłodniczej obiegu – 26 kW. Dla celów stabilizacji pracy urządzeń zaprojektowano zbiornik akumulacyjny o pojemności 500dm3 zlokalizowany na dachu odpowiednio zaizolowany. Instalacja wody lodowej dla obiegu 1 prowadzona na dachu budynku.

Obieg nr 2, 3

Zapewnia dostarczenie chłodu od agregatu wody lodowej do szaf klimatyzacji precyzyjnej. Jako medium przewidywano zastosowanie glikolu etylenowego 35% o parametrach:

- obieg 3między agregatem wody lodowej a sprzęgłem hydraulicznym -2/+3°C,

- obieg 2 między sprzęgłem hydraulicznym a szafami klimatyzacji precyzyjnej

0/+3°C.

Ruch czynnika o stałym przepływie realizowany za pomocą pompy obiegowej. Sprzęgło hydrauliczne oraz pompa zlokalizowana na kondygnacji +5 w ogrzewanym pomieszczeniu. Instalacja ma być prowadzona na dachu oraz wewnątrz budynku. W piwnicy należy przewidzieć zbiornik na spuszczenie zładu instalacji glikolowej. Instalacja musi być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa.

Agregaty wody lodowej

Źródłem chłodu dla instalacji klimatyzacyjnych będą agregaty wody lodowej zlokalizowane nad dachem.

Podstawowe wymagania dla urządzeń – praca w centralnym systemie, moce chłodnicze, efektywność energetyczna, wymiary, akustyka. Urządzenia muszą posiadać certyfikat Euroventu. Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne.

Agregat wody lodowej 1

Opis ogólny

Jednostka powietrza/wody ze sprężarkami hermetycznymi scroll lub obrotowymi, wymiennikiem płytowym, wentylatorami osiowymi. Płyn chłodzący R410A – (Czynnik R410a jest stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stC (niektórych zastosowaniach od -70°C do 40°C). Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22. Nie jest toksyczny dla ludzi).

Dane techniczne

Struktura

Z blachy ocynkowanej i lakierowanej proszkami poliestrowymi w 180 °C, które przyczyniają się do wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Panele łatwo jest zdjąć w celu pełnego dostępu do komponentów wewnętrznych.

RAL 7035

Sprężarki

Typu obrotowego z lamelami wraz z zabezpieczeniem termicznym na zwojach silnika elektrycznego i gumowymi podkładkami antywibracyjnymi. Typu hermetycznego scroll wraz z zabezpieczeniem termicznym na zwojach silnika elektrycznego, ogrzewaniem obudowy i gumowymi podkładkami antywibracyjnymi.

Baterie

Złożone z baterii z miedzianych przewodów i lamel z aluminium o wysokiej wydajności. W celu osłony lamel zostaje zainstalowana kratka z filtrem metalowym. Baterie jednostki bardzo wyciszonej Przewidziane zostały baterie o powiększonej powierzchni w stosunku do jednostki standardowej.

Wentylatory

Typu helikoidalnego, połączone bezpośrednio z silnikiem elektrycznym 6-biegunowymi z wirnikiem zewnętrznym. Stopień ochrony silnika wynosi IP 54 Wentylator umieszczony jest w profilowanych otworach i posiada kratkę zabezpieczającą, zgodną z normą PN-EN 294. (Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych)

Regulator obrotów dla ograniczenia emisji dźwiękowych

Jednostka wyposażona jest w regulator obrotów wentylatorów odpowiednio skalibrowany (hałas wentylatorów zmniejsza się przy zmniejszaniu się mocy wymaganej przez instalację i/lub temperaturę na zewnątrz).

Wymiennik strona urządzeń serwisowych

Z płytami lutospawanymi ze stali nierdzewnej AISI 316 izolowanej płaszczem z pianki i z komorami zamkniętymi w celu ograniczenia rozpraszania termicznego. Zastosowanie wymienników płytowych pozwala na:

Osiągnięcie wyższych COP/EER;

Ograniczenie ilości chłodziwa w obwodzie;

Zmniejszenie rozmiarów i ciężaru jednostki;

Ułatwienie konserwacji Ułatwienie konserwacji

Sondy wymiennika

Każdy wymiennik wyposażony jest w sondę temperatury dla ochrony przed zamarzaniem, sondę mierzenia wody na wlocie

Przepływomierz

Każda jednostka wyposażona jest w przepływomierz łopatkowy po stronie urządzeń serwisowych, dostarczony seryjnie

Obwód chłodzenia

Zawiera:

gniazdo zasilające na linii płynu i zasysania

lampka kontrolna płynu

filtr odwadniacza

zawór rozprężny termostatyczny wyposażony w zewnętrzne wyrównywanie ciśnienia

przetwornik ciśnienia

presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera:

Wyłącznik automatyczny zabezpieczający obwody pomocnicze i mocy

Styczniki sprężarek

Regulator obrotów wentylatorów dla kontroli ciśnienia nasycenia

Przekaźnik pomp lub ochrona silnika i stycznik dla jednostki z modułem hydraulicznym po stronie wody użytkowej

Styki neutralne ogólnego alarmu

Styk dla wlotu cyfrowego ON/OFF

Mikroprocesor

dla kontroli następujących funkcji

- Regulacja temperatury wody z kontrolą na wlocie

- Ochrona przed zamarzaniem

- Regulacja czasowa sprężarek

- Zarządzanie wstępnym alarmem wysokiego ciśnienia w celu zapobiegania blokady jednostek

- Sygnalizacja alarmów

- Reset alarmów

- Regulacja automatycznego dostosowania w celu umożliwienia optymalnego funkcjonowania w przypadku małej zawartości wody w instalacji

- Wizualizacja na wyświetlaczu:

- Temperatury wody na wylocie

- Temperatury wysokiego ciśnienia

- Ustawień temperatury i różnicowych

- Opisu alarmów

- Licznika godzin funkcjonowania sprężarek

Zasilanie elektryczne seryjne [V/f/Hz]

230/1~/50

Zabezpieczenia

Presostat wysokiego ciśnienia z ręczną aktywacją dla każdej sprężarki;

Presostat wysokiego ciśnienia z automatyczną aktywacją przy interwencjach zarządzanych przez kontrolę;

Ochrona przegrzania sprężarek;

Kontrola ciśnienia skraplania przy pomocy regulatora obrotów dla funkcjonowania z niskimi temperaturami na zewnątrz

Testowanie

Wszystkie jednostki testowane są w fabryce i dostarczane wraz z olejem i płynem chłodzącym.

Jednostki testowane są w fabryce i dostarczane wraz z olejem i płynem chłodzącym

Pozostałe charakterystyki standardowe

Kontrola ciśnienia nasycenia z regulatorem obrotów wentylatora

Kontrola mikroprocesorowa jednostki bierze pod uwagę wszystkie parametry funkcjonowania i wykonuje ciągłą regulację prędkości wentylatorów, przy pomocy regulatora obrotów, w celu optymalizacji warunków operacyjnych i wydajności jednostki.

Regulacja ta powoduje również ograniczenie poziomu hałasu jednostki: faktycznie typowe warunki, w których kontrola zmieni prędkość wentylatorów, to godziny nocne oraz wiosna i jesień. W ten sposób, za każdym razem, gdy ma możliwość, maszyna zmniejszy do minimum prędkość wentylatorów i w związku z tym, hałas maszyny.

Logika regulacji autoadaptacyjnej

Funkcja ta pozwala kontroli jednostki na dynamiczną zmianę nastawy wody na wylocie, w zależności od cykli funkcjonowania i zatrzymania maszyny: w praktyce podnosząc lub obniżając temperaturę wody na wylocie, kontrola zapobiega zbyt częstym uruchamianiom sprężarki, chroniąc w ten sposób komponenty jednostki

Opis akcesoria jednostki skonfigurowanej

System komunikacji lokalnej

Urządzenie to można podłączyć, dzięki prostemu kablowi szeregowemu, kontroler jednostki z kontrolerem oczyszczania powietrza w centrali wentylacyjnej, umożliwiając w ten sposób połączenie logik funkcjonowania w jedną, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności energetycznej systemu. Interfejs szeregowy RS485 służy do połączenia z jednostką.

Gumowe podkładki antywibracyjne

Dostarczane są w osobnej paczce w stosunku do jednostki i muszą być zainstalowane, przestrzegając dostarczonego schematu montażowego. Pozwalają na redukcję wibracji przekazywanych z jednostki w stronę podłoża oparcia.

Dane techniczne skonfigurowanej jednostki – wartości minimalne do spełnienia

Płyn chłodzący R410A - Czynnik R410a jest stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stC (niektórych zastosowaniach od -70°C do 40°C). Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22. Nie jest toksyczny dla ludzi.

Minimalna regulacja jednostki 100%

Sprężarka typu Scroll

Ilość 1szt

Wentylator typu Axial

Ilość 2

Nominalny pobór prądu maksymalnie 0,36kW

Wymiennik płytowy serwisowy

Masa maksymalnie 430kg

Moduł hydrauliczny

Liczba pomp 1

Nominalna moc modułu hydraulicznego 0,45kW

Zbiornik 140L

Parametry pracy, sprawności, akustyka

Hałas

Urządzenie musi posiadać certyfikat Eurovent - Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne:

Hałas 68dB

Pc 26,9kW

Pec 9,82kW

EER 2,74

ESEER 2,96

Klasa EER C

Czynnik chłodniczy R410A - Czynnik R410a jest stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stC (niektórych zastosowaniach od -70°C do 40°C). Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22. Nie jest toksyczny dla ludzi

Agregat wody lodowej - 2

Opis ogólny

Jednostka powietrza/wody ze sprężarkami hermetycznymi scroll, parownikami płytowymi, wentylatorami osiowymi. Płyn

chłodzący R410A.

Dane techniczne

Struktura

Z ramą nośną i zdejmowanymi panelami, pokrytymi materiałem dźwiękochłonnym z pianki poliuretanowej, wykonane z blachy ocynkowanej i lakierowanej proszkami poliestrowymi w 180 °C, które przyczyniają się do wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wnęka sprężarek

Sprężarki, zamknięte we wnęce i odseparowane od przepływu powietrza, dostępne są po zdjęciu paneli, w celu wykonania czynności konserwacji, również przy działającej jednostce.

Obudowa sprężarek

Jednostka posiada wnękę na sprężarki, całkowicie izolowaną akustycznie przy pomocy materiału dźwiękochłonnego i dźwiękoizolacyjnego.

Sprężarki

Hermetyczne scroll ze spiralą, połączone szeregowo, wyposażone są w lampkę kontrolną poziomu oleju, zabezpieczenie termiczne przy pomocy wewnętrznego klixon i linię wyrównania oleju.

Baterie

Baterie z mikrokanałami z aluminium w jednostkach tylko chłodzących. Zastosowanie baterii z mikrokanałami zamiast tych z miedzi/aluminium przyczynia się do ograniczenia całkowitego ciężaru o około 10% i zmniejszenia obciążenia chłodzenia o około 30%. Baterie kondensacyjne z mikrokanałami wykonane są w całości ze stopów aluminium. Badania poświęcone stopom aluminium i technikom produkcji skraplaczy, pozwoliły nam na wykonanie baterii z mikrokanałami, gdzie lamela i przewód wykonane są z różnych stopów aluminium, z różnym stopniem ochrony elektro-chemicznej. W ten sposób lamela zachowuje się jak anod w stosunku do przewodu, lecz różnica potencjału jest wartością absolutną, a dwie części nie tworzą pary galwanicznej przyczyniającej się do korozji materiału anodowego, jak w przypadku baterii Cu/Al. Przewody i lamele są ponadto poddane procesom SilFLUX coating (lub ekwiwalentnym) lub dodaje się do nich cynku w celu dodatkowego zwiększenia odporności na korozję. Rozmieszczenie baterii w kształcie "V" zapewnia bardzo mały rozmiar jednostki i gwarantuje zwiększenie powierzchni zasysania powietrza, pozostawiając dużo miejsca na umieszczenie komponentów obwodu chłodzenia i hydraulicznego, jeśli obecny. Sekcje kondensacyjne obwodów chłodzenia pracują zawsze w sposób autonomiczny.

Baterie jednostki bardzo wyciszonej

Przewidziane zostały baterie o powiększonej powierzchni w stosunku do jednostki standardowej

Wentylatory

Typu osiowego, zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności i ograniczeniu emisji dźwiękowych, bezpośrednio połączone z silnikiem elektrycznym 6-biegunowym, z zabezpieczeniem termicznym (wewnętrzny klixon). Stopień ochrony silnika wynosi IP 54

Wentylator posiada kratkę zabezpieczająca, zgodną z normą PN-EN 294. Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych

Regulator obrotów dla ograniczenia emisji dźwiękowych

Jednostka wyposażona jest w regulator obrotów wentylatorów odpowiednio skalibrowany (hałas wentylatorów zmniejsza się przy zmniejszaniu się mocy wymaganej przez instalację i/lub temperaturę na zewnątrz).

Wymiennik strona urządzeń serwisowych

Z płytami lutospawanymi ze stali nierdzewnej AISI 316 izolowanej płaszczem z pianki i z komorami zamkniętymi w celu ograniczenia rozpraszania termicznego. Zastosowanie wymienników płytowych pozwala na:

Osiągnięcie wyższych COP/EER;

Ograniczenie ilości chłodziwa w obwodzie;

Zmniejszenie rozmiarów i ciężaru jednostki;

Ułatwienie konserwacji Ułatwienie konserwacji

Sondy wymiennika

Każdy wymiennik wyposażony jest w sondę temperatury dla ochrony przed zamarzaniem, sondę mierzenia wody na wlocie

Przepływomierz

Każda jednostka wyposażona jest w przepływomierz łopatkowy po stronie urządzeń serwisowych, dostarczony seryjnie

Obwód chłodzenia

Zawiera:

gniazdo zasilające dla konserwacji

lampka kontrolna płynu

filtr odwadniacza

zawór rozprężny termostatyczny wyposażony w zewnętrzne wyrównywanie ciśnienia

presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia

zawór bezpieczeństwa

zawór odcinający na linii płynu

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera:

Odłącznik główny

Bezpieczniki zabezpieczające obwody mocy

Bezpieczniki zabezpieczające obwody pomocnicze

Wyłączniki magnetyczno-termiczne pompy (jeśli obecne)

Styczniki sprężarek

Styczniki wentylatorów (AC)

Styczniki pompy (jeśli obecne)

Mikroprocesor dla kontroli następujących funkcji

- Regulacja temperatury wody z kontrolą na wlocie

- Ochrona przed zamarzaniem

- Regulacja czasowa sprężarek

- Automatyczna rotacja kolejności uruchamiania sprężarek

- Sygnalizacja alarmów

- Reset alarmów

- Regulacja mocy

- Styk kumulacyjny alarmu dla zdalnej sygnalizacji

- Wymuszenie regulacji mocy dla limitu wysokiego ciśnienia

- Zapis historii alarmów z funkcją "czarna skrzynka"

- Wizualizacja na wyświetlaczu:

- Temperatury wody na wylocie

- Temperatury wody na wlocie

- Ustawień temperatury i różnicowych

- Opisu alarmów

- Licznika godzin funkcjonowania sprężarek

Zasilanie elektryczne seryjne [V/f/Hz]

400/3~/50

Zabezpieczenia

Presostat wysokiego ciśnienia z ręczną aktywacją dla każdej sprężarki;

Presostat wysokiego ciśnienia (z ręcznym uzbrojeniem zarządzanym przez kontrolę);

Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia;

Ochrona przegrzania sprężarek;

Ochrona przegrzania wentylatorów;

Testowanie

Wszystkie jednostki testowane są w fabryce i dostarczane wraz z olejem i płynem chłodzącym.

Jednostki testowane są w fabryce i dostarczane wraz z olejem i płynem chłodzącym.

/2PS

z dwoma pompami i zbiornikiem izolowanym

Pozostałe charakterystyki standardowe

Zdalny ON-OFF z wejścia cyfrowego

Funkcja ta, polegająca na zdalnym włączeniu i wyłączeniu maszyny poprzez sygnał, który może być przeniesiony do budynku lub

pilotowany przez system BMS (Building Management System)

opis akcesoria jednostki skonfigurowanej

Brine kit

Stosowany, gdy temperatura wylotu parownika zawarta jest między +3°C a -8°C. Polega na większej izolacji termicznej wymiennika rurowego, odpowiedniej kalibracji presostatów niskiego ciśnienia i alarmie przeciw zamarzaniu i, jeśli to konieczne na weryfikacji zwymiarowania zaworu termostatycznego. Jeśli nie jest już obecne, należy dołączyć urządzenie "Kontrola skroplin".

Pompa urządzeń serwisowych z funkcją Pulse

Standardowo jednostka ustawiona jest w celu utrzymania pompy cyrkulacyjnej po stronie instalacji, zawsze włączonej, również po osiągnięciu ustawionej temperatury. Kiedy natomiast jednostka wyposażona jest w to urządzenie, po osiągnięciu ustawionej wartości, kontroler wyłączy pompę, aktywując ją okresowo prze czas wystarczający do zmierzenia temperatury wody. Jeśli kontroler wykrywa, że temperatura wody odpowiada ustawionym wartościom, wyłączy ponownie pompę. W przeciwnym razie kontroler aktywuje ponownie sprężarki w celu przywrócenia wartości temperatury. Urządzenie to pozwala na drastyczne ograniczenie pobierania mocy dla pompowania, zwłaszcza wiosną i jesienią, gdy obciążenie jest wyjątkowo niskie, Zastosowanie tego urządzenia wymaga obecności urządzenia "Grzałek przeciw zamarzaniu".

Gumowe podkładki antywibracyjne

Dostarczane są w osobnej paczce w stosunku do jednostki i muszą być zainstalowane, przestrzegając dostarczonego schematu montażowego. Pozwalają na redukcję wibracji przekazywanych z jednostki w stronę podłoża oparcia.

Dane techniczne skonfigurowanej jednostki – wartości minimalne do spełnienia

Płyn chłodzący R410A - Czynnik R410a jest stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stC (niektórych zastosowaniach od -70°C do 40°C). Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22. Nie jest toksyczny dla ludzi

Minimalna regulacja jednostki 50%

Sprężarka typu Scroll

Ilość 2szt

Wentylator typu Axial

Ilość 2

Nominalny pobór prądu maksymalnie 2kW

Moduł hydrauliczny

Liczba pomp 2

Nominalna moc modułu hydraulicznego 1,5kW

Zbiornik 450L

Parametry pracy, sprawności, akustyka:

Hałas

Urządzenie musi posiadać certyfikat Eurovent Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne:

Hałas 78dB

Pc 84,1kW

Pec 27,39kW

EER 3,07

ESEER 4,18

Klasa EER B

Czynnik chłodniczy R410A - Czynnik R410a jest stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stC (niektórych zastosowaniach od -70°C do 40°C). Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22. Nie jest toksyczny dla ludzi

- Materiały i wytyczne montażu

Rurociągi (orurowanie) łączące ze sobą podstawowe urządzenia i układy należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 (opis norm w załączniku), łączonych przez spawanie; Instalację wody lodowej łączyć przez spawanie za pomocą gotowych elementów instalacji wg.KER (Katalogu Elementów Rurociągowych). Główne przewody rozdzielcze należy prowadzić ze spadkiem 3-5 %o w kierunku przepływu i podwieszać średnio co 1,2-2m za pomocą uchwytów, w najniższych punktach instalacji należy przewidzieć odwodnienia, a w najwyższych odpowietrzenia; Armatura: Połączenia z armaturą gwintowane lub spawane. Armatura odcinająca - zawory kulowe gwintowane/spawane. W celu możliwości pomiaru i regulacji przepływu zastosować odpowiednie zawory. W najwyższych punktach instalacji zainstalować automatyczne odpowietrzniki. Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie. Izolację na przewodach prowadzonych po dachu zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi płaszczem z blachy ocynkowanej lub wykonać izolację z otuliny z kauczuku syntetycznego z okładziną zewnętrzną z tkaniny z włókien szklanych.

Zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia

Instalacja systemu zamkniętego ma być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-B-02414/1999 (opis norm w załączniku) „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". Agregaty wody lodowej wyposażyć w swoje własne naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa.

Zbiornik akumulacyjny

Dla obiegu 1 zbiornik akumulacyjny o pojemności około 500dm3, zabezpieczony izolacją termiczną zlokalizowany na dachu budynku.

Sprzęgło hydrauliczne

Dla obiegu 2 zaprojektować sprzęgło hydrauliczne zlokalizowane na kondygnacji +5 w ogrzewanym pomieszczeniu.

Równoważenie instalacji

Równoważenie instalacji zapewnione poprzez zawory:

- równoważące zlokalizowane przy każdym odbiorniku.

-	zawory trójdrogowe zlokalizowane w urządzeniach.

Zabezpieczenia ppoż.

Wszystkie przejścia rurociągów przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie.

Próby

Po wykonaniu montażu instalacji należy przeprowadzić płukanie całej instalacji dwukrotnie zimną wodą i wykonać próbę ciśnieniową wodną i próbę na gorąco zgodnie z wymogami Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBITI_INSTALL (Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL) lub równoważnymi lecz uzgodnionymi wcześniej z Inspektorem Nadzoru - wykonać przy otwartych zaworach trójdrogowych i zaworach regulacyjnych ustawionych na najwyższą nastawę wstępną. Woda użyta do płukania powinna być przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 urn). Następnie wykonać próbę ciśnieniową instalacji (przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej należy wykonać regulację hydrauliczną poprzez ustawienie nastaw wstępnych na zaworach regulacji hydraulicznej, zgodnie z rozwinięciami.

ciepło technologiczne

Zamawiający przewidział w pierwszym etapie instalacje ciepła technologicznego w celu zasilenia w ciepło nagrzewnicy glikolowej zlokalizowanej w centrali klimatyzacyjnej. Parametry czynnika glikol etylenowy 35% 70/50°C. Źródłem ciepła będzie wymiennik glikol / woda o mocy 3.45kW zlokalizowany na kondygnacji '+5' w ogrzewanym pomieszczeniu grzejnikiem elektrycznym o mocy 1kW. Ruch czynnika realizowany za pomocą pompy obiegowej.

Uwaga:

Należy przewidzieć zasilenie wymiennika glikolowego z istniejącej instalacji grzewczej o parametrach 80/60°C.

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w najwyższych - odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, stropach powinny spoczywać na podporach usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań materiału, z którego wykonane są rury.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić, tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację.

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między nimi wynoszącą 8cm przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę).

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i poniżej przewodów elektrycznych.

Przy przejściu rurą przez przegrodę budowlaną należy zastosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu : co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą ochronną, a przewodową należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, i umożliwiającym jej przemieszczanie się. Nie prowadzić przewodów grzewczych powyżej instalacji elektrycznych. Minimalna odległość przewodów grzewczych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m. W przypadku konieczności prowadzenia instalacji c.o. powyżej instalacji elektrycznej, wykonać odpowiednie zabezpieczenia.

Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać jako ogniochronne o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród.

Zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia

Instalację systemu zamkniętego zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414/1999 (opis norm w załączniku) „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

Badania odbiorcze

Zakres badań odbiorczych powinien obejmować: badanie szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną i zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

Regulacja hydrauliczna instalacji ciepła technologicznego

Instalacja ma być regulowana hydraulicznie.

ZASILENIE W WODĘ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zaprojektować instalację wody d.c. zasilenia szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz nawilżacza powietrza zlokalizowanego na dachu budynku. Instalację wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej typu S ze stali 10BX wg PN80/H-74-200 (opis norm w załączniku) gwintowanych łączonych z wykorzystaniem kształtek z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych:

- pion dn25

- podejścia do urządzeń w budynku dn15

- podejście do nawilżacza na dachu PE dn25 /w oplocie z kabla grzewczego/. Instalację zabezpieczyć przed wtórnym przepływem zaworem antyskażeniowym. Zastosować zawory odcinające przy podejściach do urządzeń.

Wykonanie:

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania przewodów bez spadku w przypadku, jeżeli opróżnianie z wody możliwe jest przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z materiału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ochronnej lub co najmniej z izolacja powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą).

Dla instalacji poprowadzonej w bruzdach należy wykonać dokumentację powykonawczą przed jej zakryciem.

Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Przejścia przez wykonane przegrody budowlane należy wykonać wiertnicą. Przejścia ogniochronne należy wykonać z wykorzystaniem wełny mineralnej ogniochronnej (płyta z wełny mineralnej), szpachli ogniochronnej i farby ogniochronnej wg instrukcji wykonania przejścia podanej przez producenta zabezpieczeń przejść ogniochronnych. Przejścia ogniochronne po wykonaniu należy zinwentaryzować, podpisać przez osobę kierującą robotami (z uprawnieniami) i przekazać Inwestorowi w dokumentacji powykonawczej, do której należy dołączyć dokumentację producenta.

Izolacja termiczna

Instalacja wody zimnej musi zostać zabezpieczona przed roszeniem otuliną termoizolacyjną.

Przejścia przez przegrody budowlane

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.

Przewidziano wykonanie przejść ogniochronnych z wykorzystaniem wełny mineralnej, szpachli ogniochronnej i farby ogniochronnej, z uwagi na materiał instalacji niepalny oraz ściany z materiału niepalnego.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do budynku. Przewiduje się wykonanie wszystkich zabezpieczeń w klasie REI120.

odprowadzenie skroplin od urządzeń klimatyzacyjnych

Odprowadzenie skroplin z poszczególnych urządzeń realizowane za pomocą instalacji odprowadzenia skroplin.

Skropliny nad dachem z osuszacza, chłodnicy centrali oraz nawilżacza odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Instalacja musi być zabezpieczona przed zamarzaniem kablem grzewczym.

Skropliny z szaf klimatyzacji precyzyjnej odprowadzane rurami do pionu kanalizacyjnego dn110. Pion zakończyć nad dachem budynku. Skropliny odprowadzić pod posadzką do istniejącej kanalizacji w budynku za pomocą rur i kształtek PVC-U.

Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami. Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej iż 2,0%. Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić nie mniej niż 1 ,5% Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.

Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi przekładkami. Piony z uwagi na wydłużalność cieplną podpory stałe, powinny mieć rzadziej niż co drugą kondygnację (za wysokość kondygnacji przyjmuje się wysokość kondygnacji budynku mieszkalnego ok. 2,7m). Uchwyty pionów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów.

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej. Piony powinny być wyposażone w rewizje na najniższej kondygnacji. Odgałęzienia przewodów opływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45o.

Przejścia przewodów przez ściany lub stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne złącze przewodu.

ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

Należy przewidzieć wykonanie przejść ogniochronnych z wykorzystaniem kołnierzy uszczelniających.

centralne ogrzewanie

W pomieszczeniach archiwum znajdują się istniejące grzejniki stalowe. Należy przewidzieć wymianę tych grzejników na grzejniki płytowe, z podejściem dolnym. Grzejnik wyposażyć w zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną. Podejścia i piony wymienić na nowe. Temperatura wewnętrzna pomieszczeń Archiwum powinna być zgodna z założeniami projektowymi klimatyzacji precyzyjnej Pierwszego Etapu - 14-18°C.

uwagi ogólne:

Przejścia przez różne strefy ppoż należy wykonać w zabezpieczeniach ppoż. w klasie odporności przegrody.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach nie będących elementami oddzielenia pożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Na wentylacji zastosować klapy odcinające sterowane systemem sygnalizacji pożaru, rury tworzywowe kanalizacji odprowadzenia skroplin zabezpieczyć kołnierzami ognioochronnymi. Wszystkie przepusty zabezpieczyć środkami ochrony ppoż.

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz specyfikacjami wykonania i odbioru.

Można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych Pierwszym Etapie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające użytkownika funkcjonalności i użyteczności urządzeń zastosowanych dotychczas.

Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego dla już istniejącej infrastruktury, powinien do oferty dołączyć listę zamienionych materiałów, jak również wszelkie dokumenty pozwalającej Zamawiającemu ocenić zgodność z wymaganiami Inwestora oraz uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

Automatyka instalacji klimatyzacji precyzyjnej – komunikacja - centralny system oraz system komunikacji lokalnej

Centrala wentylacyjna, osuszacz i nawilżacz powietrza, szafy klimatyzacji precyzyjnej muszą współpracować między sobą w systemie automatyki dwukierunkowej komunikacji w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Aby uzyskać bezpośrednią komunikację między tymi urządzeniami, należy sterownik centrali podłączyć jednym przewodem do sterownika agregatu chłodniczego.

Agregat na potrzeby centrali wentylacyjnej musi zostać wyposażony w wewnętrzny moduł komunikacyjny. Dzięki takiemu podłączeniu, centrala wentylacyjna będzie ściśle współpracować z agregatem chłodniczym.

Aby uzyskać bezpośrednią komunikację między tymi urządzeniami, należy sterownik centrali podłączyć jednym przewodem do sterownika agregatu chłodniczego.

Dodatkowo należy w agregacie chłodniczym zainstalować funkcję komunikacji lokalnej.

Moduł komunikacyjny umożliwi pełną integrację oraz optymalizację pracy agregatu chłodniczego współpracującego z centralą wentylacyjną.

System poprzez płynne dostosowanie do aktualnego obciążenia chłodniczego pozwala dopasować temperatury wyjściowej ziębnika z agregatu chłodniczego zasilającego chłodnicę w centrali wentylacyjnej, zapewniając optymalizację pracy całego systemu oraz znaczące obniżenie koszów eksploatacyjnych sięgających do 30% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań bez systemu optymalizacji energetycznej

Dzięki temu w przypadku chłodzenia utrzymywana jest możliwie najwyższa temperatura wyjścia ziębnika z agregatu, co przyczynia się do znacznego podwyższenia efektywności energetycznej całego systemu wentylacji i klimatyzacji w całym cyklu pracy.

System komunikacji lokalnej musi zapewnić całkowitą integrację agregatu wody lodowej z centralą wentylacyjną a w konsekwencji z całym systemem klimatyzacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu powstanie kompletny system zapewniający optymalną pracę agregatu chłodniczego oraz centrali wentylacyjnych na danym obiekcie.

System oprócz optymalizacji pracy źródła chłodu musi mieć możliwość odczytu i zmiany bezpośrednio poprzez programator centrali wentylacyjnej w następujących zakresach:

- rodzaju urządzenia oraz trybu pracy,

- wartości zadanej temperatury wyjścia z agregatu chłodniczego,

- algorytmów optymalizacji

- włączenie trybu optymalizacji wartości zadanej,

- rzeczywistej temperatury wyjścia czynnika z agregatu chłodniczego,

- aktualny tryb pracy i alarmy agregatu chłodniczego.

Dodatkowo funkcjonalność wymagana od systemu komunikacji lokalnej to dostęp przez Internet i BMS. Parametry podłączonego do central wentylacyjnej agregatu chłodniczego musza być również dostępne w standardzie poprzez zdalny monitoring centrali za pomocą protokołów: ModBus, BACNet, Exoline albo przez Web page lub innych lecz takich aby był możliwy monitoring i dostęp do wszystkich parametrów pracy on-line zespołu agregatu i centrali wentylacyjnej poprzez stronę internetową z dowolnego miejsca w kraju i na świecie.

Z uwagi na zapewnienie utrzymania rygorystycznych parametrów w pomieszczeniach archiwów oraz wykluczenie niekompatybilności poszczególnych jednostek, mogących prowadzić do zaburzenia pracy całego systemu, np. poprzez wzajemnie wykluczające się tryby pracy pojedynczych urządzeń, wymaga się aby system: agregatów wody lodowej, szaf klimatyzacji precyzyjnej, osuszaczy, nawilżaczy, central wentylacyjnych oraz centralny system starowania dostarczony został przez  jednego producenta.

Wszystkie urządzenia w obrębie projektowanej sieci musza zostać podłączone do jednego kompatybilnego dla wszystkich urządzeń centralnego systemu zarządzania pracą poszczególnych jednostek takich jak: agregaty wody lodowej, szafy klimatyzacji precyzyjnej, osuszaczy, nawilżaczy oraz central wentylacyjnych.

Centralny system musi zapewnić co najmniej:

- integrację szaf klimatyzacji precyzyjnej z centralą wentylacyjną obsługującą te same pomieszczenia

- integrację szafy klimatyzacji precyzyjnej z nawilżaczem rezystancyjnym obsługującym te same pomieszczenia

- integrację szaf klimatyzacji precyzyjnej z zewnętrznymi urządzeniami m.in z osuszaczem powietrza obsługującym te same pomieszczenia

- automatyczna zmiana trybów pracy urządzeń w celu wyeliminowania zakłóceń dla algorytmów wzajemnie nakładających się w okresach przejściowych i objawiających się np. jednoczesnym realizowaniem trybu osuszania i nawilżania, czy obniżania i podwyższania temperatury w obrębie jednej strefy realizującej kompletny proces obróbki powietrza

Oprócz systemu dwukierunkowej komunikacji należy zastosować układ, który pozwala na spięcie szaf klimatyzacji precyzyjnej z agregatem wody lodowej w jeden kompletny system.

Załączniki

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ- OZNACZENIE 1SKP - załącznik 1

Akcesoria jednostki skonfigurowanej

OVER - Wylot powietrza w górę

HH - Chłodzenie, ogrzewanie, suszenie

VEC - Wentylatory EC

SPA - Automatyczna kontrola przepływu powietrza

AF - Alarm zanieczyszczonych filtrów

GRLD - Zarządzanie siecią lokalną – komunikacja wszystkich szaf

SERI - Interfejs szeregowy RS485

SCAL - Karta zarządzania alarmami

SMA - Sonda temperatury przesyłanego powietrza

CWDS – układ optymalizacji parametrów wody lodowej – komunikacja z agregatem wody lodowej

A43 - Zasilanie 400/3/50

REM - Zbyt duże grzejniki elektryczne

CRE - regulacji ciągłej grzejniki elektryczne

SAL - Czujniki wykrywania zalewania podpodłogowego

ZB - Podstawa

Opis ogólny

Klimatyzatory specjalnie zaprojektowane do stworzenia "idealnego klimatu" dla systemów elektronicznych, usuwając nadmiar ciepła i utrzymując w granicach tolerancji wilgoć, zapewniają najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Struktura

Wykonana z paneli typu sandwich ze stali ocynkowanej i polakierowanej proszkiem epoksydowym. Panele są izolowane wewnętrznie wełną szklaną w celu uzyskania klasy izolacyjnej A1 (zgodnie z EN13501). Te typ paneli zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną. Uszczelnienie zrealizowane jest przy pomocy uszczelek umieszczonych na obwodzie paneli. Wewnętrzne kolumny i powierzchnie styku wykonane są z blachy ocynkowanej. Panel zamykania rozdzielnicy elektrycznej na przedzie może zostać otwarty przy pomocy klamki w cwelu ułatwienia inspekcji wewnętrznej. Dostęp do wszystkich komponentów jednostki, zarówno chłodzących, jak i elektrycznych, możliwy jest wyłącznie z przodu maszyny; rozwiązanie to nie wymaga żadnej interwencji bocznej i zapobiega problemowi pozostawienia "przestrzeni technicznej" wokół jednostki klimatyzacyjnej. Wszystkie panele przednie zamocowane są przy pomocy zamknięć na 1/4 obrotu i są łatwo zdejmowane.

Wszystkie materiały składające się na strukturę mogą zostać poddane recyklingowi i nie zawierają CFC.

Wykończenie

chropowate

RAL

7016

FILTRY

Zastosowane filtry są klasy G4 i zostały zaprojektowane do zminimalizowania strat obciążenia i do utrzymywania wysokiego stopnia filtracji. Grubość filtrów może wynosić od 50 do 100 mm, w zależności od rozmiarów i konfiguracji. Filtry wyciągane są od przodu jednostki. Na zamówienie mogą zostać dostarczone filtry wysokowydajne.

Bateria oczyszczania powietrza

Z wodą schłodzoną

Lamelowy, miedziane przewody i lamele aluminiowe wyprofilowane w obróbce wodnej. Na podstawie baterii zamontowany jest zbiornik na skropliny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w łącznik do opróżniania i syfon.

Wentylatory

Promieniowe z odwróconymi łopatkami, z silnikiem 4-biegunowym, bezpośrednio połączone (AC), wyposażone w zabezpieczenie termiczne.

Przepływ powietrza zasysanego przez wentylator jest stale kontrolowany przez presostat różnicowy i aktywuje alarm w warunkach braku przepływu powietrza.

Dogrzewanie elektryczne

Baterie grzałek elektrycznych o niskiej temperaturze powierzchni z materiału nierdzewnego W przypadku przegrzania, interweniuje termostat zabezpieczający, blokując zasilanie elektryczne grzałek i aktywując alarm.

Nawilżanie

Nawilżacz z zanurzonymi elektrodami, zasilany wodą sieciową i kontrolowany poprzez mikroprocesor, dla wytwarzania pary z ciągłą regulacją

Obwód hydrauliczny

Zawiera zawór trójdrożny pływakowy (z serwomotorem trzypunktowym); kontroluje warunki środowiskowe, dozując przepływ wody, który przechodzi przez baterię wymiany.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera:

Odłącznik główny

Bezpieczniki zabezpieczające obwody mocy

Bezpieczniki zabezpieczające obwody pomocnicze

Wyłącznik automatyczny zabezpieczający obwody pomocnicze i mocy

Styczniki wentylatorów (AC)

Styczniki dla grzałek

Styczniki dla nawilżacza

Mikroprocesor

dla kontroli następujących funkcji

-Temperatura otoczenia

- Wilgotność

- Prędkość wentylatorów skraplania

- Sygnalizacja alarmów na dwóch poziomach

- Zapis historii alarmów z funkcją "czarna skrzynka"

- Połączenie liniowe szeregowe z systemami nadzoru

- Zarządzanie kilkoma jednostkami w sieci lokalnej z logiką obrotu automatycznego a nie interakcji

- Wizualizacja na wyświetlaczu:

- Temperatury otoczenia

- Wilgotności

- Przepływu powietrza

- Opisu alarmów

- Stanu kontrolowanych urządzeń

Zasilanie elektryczne seryjne [V/f/Hz]

400/3~/50

Zabezpieczenia

Ochrona przegrzania wentylatorów;

Dane techniczne skonfigurowanej  jednostki

Wentylatory typu Radial

Ilość 1

Nominalna pobrana moc 0,5kW

Wysokość maksymalnie 2100mm

Ciężar maksymalnie 180kg

Nagrzewnica elektryczna z płynną regulacją wydajności 4kW

Nawilżanie maksymalnie 3,0kg/h

Parametry doboru, sprawności, akustyka

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ- OZNACZENIE 2SKP - załącznik 2

Akcesoria jednostki skonfigurowanej

OVER - Wylot powietrza w górę

HH - Chłodzenie, ogrzewanie, suszenie

VEC - Wentylatory EC

SPA - Automatyczna kontrola przepływu powietrza

AF - Alarm zanieczyszczonych filtrów

GRLD - Zarządzanie siecią lokalną – komunikacja wszystkich szaf

SERI - Interfejs szeregowy RS485

SCAL - Karta zarządzania alarmami

SMA - Sonda temperatury przesyłanego powietrza

CWDS – układ optymalizacji parametrów wody lodowej – komunikacja z agregatem wody lodowej

A21 - Zasilanie 230/1/50

REM - Zbyt duże grzejniki elektryczne

CRE - regulacji ciągłej grzejniki elektryczne

SAL - Czujniki wykrywania zalewania podpodłogowego

ZB - Podstawa

Opis ogólny

Klimatyzatory specjalnie zaprojektowane do stworzenia "idealnego klimatu" dla systemów elektronicznych, usuwając nadmiar ciepła i utrzymując w granicach tolerancji wilgoć, zapewniają najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Struktura

Wykonana z paneli typu sandwich ze stali ocynkowanej i polakierowanej proszkiem epoksydowym. Panele są izolowane wewnętrznie wełną szklaną w celu uzyskania klasy izolacyjnej A1 (zgodnie z EN13501). Te typ paneli zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną. Uszczelnienie zrealizowane jest przy pomocy uszczelek umieszczonych na obwodzie paneli. Wewnętrzne kolumny i powierzchnie styku wykonane są z blachy ocynkowanej. Panel zamykania rozdzielnicy elektrycznej na przedzie może zostać otwarty przy pomocy klamki w cwelu ułatwienia inspekcji wewnętrznej. Dostęp do wszystkich komponentów jednostki, zarówno chłodzących, jak i elektrycznych, możliwy jest wyłącznie z przodu maszyny; rozwiązanie to nie wymaga żadnej interwencji bocznej i zapobiega problemowi pozostawienia "przestrzeni technicznej" wokół jednostki klimatyzacyjnej. Wszystkie panele przednie zamocowane są przy pomocy zamknięć na 1/4 obrotu i są łatwo zdejmowane. Wszystkie materiały składające się na strukturę mogą zostać poddane recyklingowi i nie zawierają CFC.

Wykończenie

chropowate

RAL

7016

FILTRY

Zastosowane filtry są klasy G4 i zostały zaprojektowane do zminimalizowania strat obciążenia i do utrzymywania wysokiego stopnia filtracji. Grubość filtrów może wynosić od 50 do 100 mm, w zależności od rozmiarów i konfiguracji. Filtry wyciągane są od przodu jednostki. Na zamówienie mogą zostać dostarczone filtry wysokowydajne.

Bateria oczyszczania powietrza

Z wodą schłodzoną

Lamelowy, miedziane przewody i lamele aluminiowe wyprofilowane w obróbce wodnej. Na podstawie baterii zamontowany jest zbiornik na skropliny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w łącznik do opróżniania i syfon.

Wentylatory

Promieniowe z odwróconymi łopatkami, z silnikiem 4-biegunowym, bezpośrednio połączone (AC), wyposażone w zabezpieczenie termiczne. Przepływ powietrza zasysanego przez wentylator jest stale kontrolowany przez presostat różnicowy i aktywuje alarm w warunkach braku przepływu powietrza.

Dogrzewanie elektryczne

Baterie grzałek elektrycznych o niskiej temperaturze powierzchni z materiału nierdzewnego W przypadku przegrzania, interweniuje termostat zabezpieczający, blokując zasilanie elektryczne grzałek i aktywując alarm.

Nawilżanie

Nawilżacz z zanurzonymi elektrodami, zasilany wodą sieciową i kontrolowany poprzez mikroprocesor, dla wytwarzania pary z ciągłą regulacją

Obwód hydrauliczny Zawiera zawór trójdrożny pływakowy (z serwomotorem trzypunktowym); kontroluje warunki środowiskowe, dozując przepływ wody, który przechodzi przez baterię wymiany

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera:

Odłącznik główny

Bezpieczniki zabezpieczające obwody mocy

Bezpieczniki zabezpieczające obwody pomocnicze

Wyłącznik automatyczny zabezpieczający obwody pomocnicze i mocy

Styczniki wentylatorów (AC)

Styczniki dla grzałek

Styczniki dla nawilżacza

Mikroprocesor

dla kontroli następujących funkcji

-Temperatura otoczenia

- Wilgotność

- Prędkość wentylatorów skraplania

- Sygnalizacja alarmów na dwóch poziomach

- Zapis historii alarmów z funkcją "czarna skrzynka"

- Połączenie liniowe szeregowe z systemami nadzoru

- Zarządzanie kilkoma jednostkami w sieci lokalnej z logiką obrotu automatycznego a nie interakcji

- Wizualizacja na wyświetlaczu:

- Temperatury otoczenia

- Wilgotności

- Przepływu powietrza

- Opisu alarmów

- Stanu kontrolowanych urządzeń

Zasilanie elektryczne seryjne [V/f/Hz]

400/3~/50

Zabezpieczenia

Ochrona przegrzania wentylatorów;

Dane techniczne skonfigurowanej jednostki

Wentylatory typu Radial

Ilość 1

Nominalna pobrana moc 0,5kW

Wysokość maksymalnie 2100mm

Ciężar maksymalnie 180kg

Nagrzewnica elektryczna z płynną regulacją wydajności 4kW

Nawilżanie maksymalnie 3,0kg/h

Parametry doboru, sprawności, akustyka

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ - OZNACZENIE 3SKP – załącznik 3

Akcesoria jednostki skonfigurowanej

OVER - Wylot powietrza w górę

HH - Chłodzenie, ogrzewanie, suszenie

VEC - Wentylatory EC

SPA - Automatyczna kontrola przepływu powietrza

AF - Alarm zanieczyszczonych filtrów

GRLD - Zarządzanie siecią lokalną – komunikacja wszystkich szaf

SERI - Interfejs szeregowy RS485

SCAL - Karta zarządzania alarmami

SMA - Sonda temperatury przesyłanego powietrza

CWDS – układ optymalizacji parametrów wody lodowej – komunikacja z agregatem wody lodowej

A43 - Zasilanie 400/3/50

REM - Zbyt duże grzejniki elektryczne

CRE - regulacji ciągłej grzejniki elektryczne

SAL - Czujniki wykrywania zalewania podpodłogowego

ZB - Podstawa

Opis ogólny

Klimatyzatory specjalnie zaprojektowane do stworzenia "idealnego klimatu" dla systemów elektronicznych, usuwając nadmiar ciepła i utrzymując w granicach tolerancji wilgoć, zapewniają najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Struktura

Wykonana z paneli typu sandwich ze stali ocynkowanej i polakierowanej proszkiem epoksydowym. Panele są izolowane wewnętrznie wełną szklaną w celu uzyskania klasy izolacyjnej A1 (zgodnie z EN13501). Te typ paneli zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną. Uszczelnienie zrealizowane jest przy pomocy uszczelek umieszczonych na obwodzie paneli. Wewnętrzne kolumny i powierzchnie styku wykonane są z blachy ocynkowanej. Panel zamykania rozdzielnicy elektrycznej na przedzie może zostać otwarty przy pomocy klamki w cwelu ułatwienia inspekcji wewnętrznej. Dostęp do wszystkich komponentów jednostki, zarówno chłodzących, jak i elektrycznych, możliwy jest wyłącznie z przodu maszyny; rozwiązanie to nie wymaga żadnej interwencji bocznej i zapobiega problemowi pozostawienia "przestrzeni technicznej" wokół jednostki klimatyzacyjnej. Wszystkie panele przednie zamocowane są przy pomocy zamknięć na 1/4 obrotu i są łatwo zdejmowane.

Wszystkie materiały składające się na strukturę mogą zostać poddane recyklingowi i nie zawierają CFC.

Wykończenie

chropowate

RAL

7016

FILTRY

Zastosowane filtry są klasy G4 i zostały zaprojektowane do zminimalizowania strat obciążenia i do utrzymywania wysokiego stopnia filtracji. Grubość filtrów może wynosić od 50 do 100 mm, w zależności od rozmiarów i konfiguracji. Filtry wyciągane są od przodu jednostki. Na zamówienie mogą zostać dostarczone filtry wysokowydajne.

Bateria oczyszczania powietrza

Z wodą schłodzoną

Lamelowy, miedziane przewody i lamele aluminiowe wyprofilowane w obróbce wodnej. Na podstawie baterii zamontowany jest

zbiornik na skropliny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w łącznik do opróżniania i syfon.

Wentylatory

Promieniowe z odwróconymi łopatkami, z silnikiem 4-biegunowym, bezpośrednio połączone (AC), wyposażone w zabezpieczenie termiczne.

Przepływ powietrza zasysanego przez wentylator jest stale kontrolowany przez presostat różnicowy i aktywuje alarm w warunkach braku przepływu powietrza.

Dogrzewanie elektryczne

Baterie grzałek elektrycznych o niskiej temperaturze powierzchni z materiału nierdzewnego W przypadku przegrzania, interweniuje termostat zabezpieczający, blokując zasilanie elektryczne grzałek i aktywując alarm.

Nawilżanie

Nawilżacz z zanurzonymi elektrodami, zasilany wodą sieciową i kontrolowany poprzez mikroprocesor, dla wytwarzania pary z ciągłą regulacją

Obwód hydrauliczny

Zawiera zawór trójdrożny pływakowy (z serwomotorem trzypunktowym); kontroluje warunki środowiskowe, dozując przepływ

wody, który przechodzi przez baterię wymiany.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera:

Odłącznik główny

Bezpieczniki zabezpieczające obwody mocy

Bezpieczniki zabezpieczające obwody pomocnicze

Wyłącznik automatyczny zabezpieczający obwody pomocnicze i mocy

Styczniki wentylatorów (AC)

Styczniki dla grzałek

Styczniki dla nawilżacza

Mikroprocesor

dla kontroli następujących funkcji

-Temperatura otoczenia

- Wilgotność

- Prędkość wentylatorów skraplania

- Sygnalizacja alarmów na dwóch poziomach

- Zapis historii alarmów z funkcją "czarna skrzynka"

- Połączenie liniowe szeregowe z systemami nadzoru

- Zarządzanie kilkoma jednostkami w sieci lokalnej z logiką obrotu automatycznego a nie interakcji

- Wizualizacja na wyświetlaczu:

- Temperatury otoczenia

- Wilgotności

- Przepływu powietrza

- Opisu alarmów

- Stanu kontrolowanych urządzeń

Zasilanie elektryczne seryjne [V/f/Hz]

400/3~/50

Zabezpieczenia

Ochrona przegrzania wentylatorów;

Dane techniczne skonfigurowanej jednostki

Wentylatory typu Radial

Ilość 1

Nominalna pobrana moc 1,0kW

Wysokość maksymalnie 2200mm

Ciężar maksymalnie 230kg

Nagrzewnica elektryczna z płynną regulacją wydajności 7kW

Nawilżanie maksymalnie 3,0kg/h

Parametry doboru, sprawności, akustyka

SPIS NORM I PRZEPISÓW ORAZ ROZPORZĄDZEŃ UŻYTYCH W OPZ WG KTÓRYCH NALEŻY WYKONAĆ ZADANIE

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- ROZPORZNDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

- NORMY:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania, instrukcja działania, użytkowania i eksploatacji

PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                  i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                  i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN-B 03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe

PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie parametrów filtracyjnych

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe

PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki działań urządzeń, elementów składowych i sekcji.

PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze.”.

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 – Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości.

PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.

| PN-74/B-01405 | Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. |
| --- | --- |
| PN-90/B-01430 | Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. |
| PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. |
| PN-82/B-02403 | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. |
| PN-91/B-02413 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. |
| PN-91/B-02414 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. |
| PN-91/B-02415 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. |
| PN-91/B-02416 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. |
| PN-91/B-02419 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. |
| PN-91/B-02420 | Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. |
| PN-64/B-10400 | Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. |
| PN-90/H-83131.01 | Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. |
| PN-90/M-75003 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-77/M-75005 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. |
| PN-77/M-75007 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne. |
| PN-91/M-75009 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. |
| PN-90/M-75010 | Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. |
| PN-90/M-75011 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. |
| PN-EN 215:2005, PN-EN215:2005/A1:2006 | Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań |
| PN-70/M-75012 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. |
| PN-92/M-75016 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. |
| PN-77/M-75041 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zaworów przelotowych. |
| PN-92/M-75166 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. |

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJI I OŚWIETLENIA

Podstawa do wykonania projektu:

- podkłady architektoniczne budynku dostarczone przez Zleceniodawcę

- pierwotny projekt instalacji elektrycznej

- dokumentacja powykonawcza

- wytyczne w zakresie instalacji gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia uzgodnione ze Zleceniodawcą

- obowiązujące normy i przepisy.

Projekt musi obejmować instalację gniazd wtyczkowych ogólnych, instalację oświetleniową, modernizację WLZ, zasilanie urządzeń szaf sterowniczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach archiwum w budynku D Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

Wybrane pomieszczenia archiwum obejmują poziomy (-1) - 5 w budynku D oraz klatkę schodową KL 2. Pozostałe pomieszczenia są poza zakresem opracowania. W projekcie należy uwzględnić prace wykonane w pierwszym etapie zawarte w dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wymaga aby użyte materiały i urządzenia pozwalały na zapewnienie ciągłości gwarancyjnej oraz możliwości serwisowych. Projekt i wykonanie muszą uwzględnić całkowite uruchomienie wszystkich instalacji oraz zapewnienie właściwej pracy wszystkich urządzeń wymienionych w dokumentach będącym załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

Projekt obejmuje również remont rozdzielnic TG, RD5, T-31A oraz ewentualną rozbudowę tablic wykonanych w Pierwszym Etapie (T-32, T-33, T-34, T-35) na wymienionych poziomach. Tablice piętrowe zostaną uzupełnione i dostosowane do obowiązujących przepisów i zostaną przygotowane do rozbudowy.

Opracowanie obejmuje:

- Dostawę i montaż oraz uruchomienie automatyki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- okablowanie automatyki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Okablowanie należy wykonać wg DTR urządzeń

- instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych w pozostałej części budynku D objętej Drugim Etapem inwestycji

- wymianę WLZ na potrzeby zasilania pozostałych rozdzielnic w budynku D

- instalację oświetleniową w pozostałej części budynku D objętej Drugim Etapem inwestycji.

- Wykonanie oddymiania klatki schodowej.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną.

W remontowanym obiekcie zabudowana jest rozdzielnica główna ogólna usytuowana na parterze budynku B, z której wyprowadzony jest do TG w budynku D WLZ typu YKYżo5x50mm2. Należy go wymienić na kabel 5xYKY 1x185mm2 wg doboru kabli zasilających dla zapewnienia odpowiedniego wydatku prądowego dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku D oraz Archiwum.

Ponieważ tablice piętrowe ogólne zasilane są WLZ-mi na zasadzie od jednej tablicy do drugiej należy oprócz zamontowania nowych tablic piętrowych parteru i piwnicy wykonać z nich odejścia o przekroju dostosowanym do pobieranej mocy na poszczególnych poziomach nie mniejszych niż wykonano to na poziomach 1-4. Podstawowe parametry poszczególnych rozdzielnic piętrowych poziomów 1-4 pokazane zostały w dokumentacji powykonawczej Pierwszego Etapu.

W związku ze zrealizowanym Pierwszym Etapem wszystkie zmiany należy uzgodnić z Działem Technicznym Głównego Urzędu Statystycznego oraz Inspektorem Nadzoru. Terminy przełączeń należy uzgodnić na bieżąco z Inwestorem.

Rozdzielnice piętrowe Parteru i piwnicy zaprojektować i wykonać od podstaw w oparciu o nowoczesne komponenty. W Pierwszym Etapie użyto komponentów Legrand. Ze względu na kompatybilność, współdziałanie, konserwację oraz ewentualne naprawy wskazane byłoby użycie komponentów tego samego producenta.

Pomiar energii elektrycznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla budynku D pozostaje bez zmian.

Instalacje elektryczne.

- Tablice elektryczne.

W budynku D dla każdej kondygnacji zabudowano tablice piętrowe ogólne zlokalizowane na klatce schodowej archiwum GUS. Należy przewidzieć zabudowę rozdzielnic w obudowie wewnętrznej, w wersji podtynkowej zgodnie z wykonaniem jak dla Pierwszego Etapu. Grubość blachy należy dostosować do gabarytów. Obudowy powinny być malowane metodą proszkową w kolorze (RAL) i strukturze nawierzchni odpornej na niszczenie i zewnętrzne czynniki. Przewiduje się zabudowę rozdzielnic w II klasie ochronności o stopieniu ochrony IP54 oraz odporności mechanicznej IK10. Rozdzielnice muszą spełniać wymagania Polskich i europejskich norm i być potwierdzone certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Obudowa powinny posiadać:

- drzwi pełne, w wersji jedno skrzydłowej zamykane na zamek bębenkowy lub baskwilowy z wkładką systemową,

- zawiasy wewnętrzne z dodatkowym zaczepem przeciw wyłamaniowym,

- dodatkowe uszczelki montowane w przestrzeni łączenia drzwi zapewniające dodatkową szczelność,

- kołki uziemiające wraz okablowaniem tam gdzie wymagane.

- dach i dno,

- otwory z przepustami, dławiki poliestrowe lub profilowane gumowe membrany, umożliwiające wprowadzenie kabli i przewodów bez obniżania stopnia IP,

- ucha transportowe, ułatwiające transport.

Rozdzielnice dostosować do potrzeb oraz z uwzględnieniem Dokumentacji Powykonawczej Pierwszego Etapu w oparciu o aparaty elektryczne takie same lub inne o zbliżonych parametrach. Lokalizację pokazano na rzutach budynku w załączonej do postępowania dokumentacji.

W tablicach przewidzieć 30% rezerwę miejsca na przyszłą rozbudowę.

- Instalacje gniazd wtyczkowych.

Z tablic piętrowych wyprowadzone zostaną obwody gniazd ogólnych.

Instalację należy wykonać przewodami YDYżo, YDYpżo o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów. Okablowanie prowadzone będzie w komunikacji w kanałach PVC (typu DLP 65x150) pod stropem. Odejścia do poszczególnych odbiorników wykonać w listwach PVC o wymiarach 32x16mm. Osprzęt elektryczny zainstalowany będzie w wersji natynkowej o IP dostosowanym do charakteru pomieszczenia.

- Instalacje odbiorników technicznych

Z tablic piętrowych wyprowadzone zostaną również obwody zasilające urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Okablowanie szaf sterowniczych na każdej z kondygnacji wykonać przewodami YDYżo, YDYpżo o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów w listwach i kanałach PVC.

Z rozdzielnicy TG na parterze wyprowadzić kable zasilające urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na dachu. Końce kabli należy podłączyć do skrzynek zewnętrznych wyposażonych w wyłączniki serwisowe. Automatyka sterowania oraz okablowanie w zakresie dostawcy urządzeń. W zakresie Wykonawcy  instalacji  elektrycznych  znajduje  się  również wykonanie podgrzewania rur na dachu kablem grzejnym samoregulujących. Dołożyć zabezpieczenia różnicowo prądowe dla nowo wykonywanych linii. Dołożyć ochronniki przepięciowe klasy C.

Z rozdzielni głównej RG budynku GUS doprowadzić zasilanie do TG budynku D kablami 5xYKY 1x185. Nowe linie zabezpieczyć poprzez wyłącznik/rozłącznik DPX 160 A (Pi = 322 kW oraz Ps = 189 kW). Informacje pochodzące z inwentaryzacji oraz potrzeb Zamawiającego przedstawiają załączniki 1 i 2. Ze względu na to, że Zamawiający zrezygnował w pierwszym etapie z elektrycznego sterowania regałami należy pominąć wyjścia w RD5  (załącznik) do zasilania regałów i pozostawić je jako rezerwa.

Wszystkie typy kabli zostały przedstawione na schematach poszczególnych rozdzielnic w Dokumentacji Powykonawczej oraz Dokumentacji Projektowej jaką posiada Zamawiający, którą załączono do Dokumentacji Przetargowej jako pomoc dla oferentów.

- Instalacje oświetlenia ogólnego w ciągach komunikacyjnych

Instalacja oświetlenia obejmuje korytarze na piętrach od -1 do 5 w budynku D. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2 . Sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych budynku będzie realizowane z rozdzielnic piętrowych za pośrednictwem przycisków bistabilnych. Poziom natężenia oświetlenia na poziomie podłogi nie będzie niższy niż:

korytarze - 100 lx na poziomie podłogi,

Ponieważ celem opracowania jest oszczędność energii zastosować należy oprawy w oparciu o technologię LED, charakteryzującą się dużą niezawodnością oraz niskim poborem mocy. W ciągach komunikacyjnych oraz klatce schodowej przewidziano w pierwszym etapie oprawy natynkowe o parametrach: moc całego układu - 22W (z zasilaczem), luminancja na diodach led 5000 lm, luminancja lampy-4600 lm (po przesłonie) barwa światła 840 (4000 kandeli) więc zamawiający oczekuje parametrów nie gorszych z uwzględnieniem przestrzeni na regałami jezdnymi. Oprawa jest zamiennikiem opraw świetlówkowych rastrowych 2x36W, które należy zutylizować w porozumieniu z Zamawiającym.

Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do sieci. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.

Przed złożeniem zamówienia na oprawy należy w kierownictwie budowy potwierdzić aktualność wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inspektora Nadzoru. Oprawy należy dostarczać jako kompletne. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować jako przygotowane do eksploatacji z kompletnym osprzętem itd.

- Instalacje oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach ogólnych.

Instalacja oświetlenia obejmuje: pomieszczenia archiwum, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne itd. Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2.

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach będzie odbywało się poprzez lokalne wyłączniki.

Poziom natężenia oświetlenia nie będzie niższy niż:

Pom. techniczne - 200lx

pom. socjalne, toalety - 200lx,

pom. magazynowe - 100 lx, pom.

archiwum - 200lx

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym natężenie oświetlenia w pomieszczeniach archiwum ma zapewnić możliwość czytania dokumentów i powinno wynosić nie mniej niż 200lx i nie więcej niż 550lx. Ponieważ celem opracowania jest oszczędność energii zastosowano oprawy w oparciu o technologię LED, charakteryzującą się dużą niezawodnością oraz niskim poborem mocy.

W Pierwszym Etapie przewidziano i zastosowano oprawy natynkowe LEDKS 35W/4600 lm  barwa 4000 kandeli. Zamawiający wymaga aby parametry lamp były nie gorsze niż zastosowane w Pierwszym Etapie (posiadały parametry jak podano wcześniej).  Oprawy są zamiennikiem opraw świetlówkowych rastrowych 2x28, 2x36W itd..

Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do sieci. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.

Przed złożeniem zamówienia na oprawy należy w kierownictwie budowy potwierdzić aktualność wykazu. Typy opraw oświetleniowych muszą być zatwierdzone przed zakupem przez Inspektora Nadzoru. Oprawy należy dostarczać kompletne.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na drogach ewakuacyjnych należy zamontować autonomiczne oprawy LED 3W dla korytarzy z modułem awaryjnym 3h z autotestem pracująca na ciemno. Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy z modułów awaryjnych będzie wynosić minimum 1lx.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych należy także zamontować podświetlane znaki kierunkowe. Projektuje się zestaw opraw ewakuacyjnych LED 12W z autotestem 3h, jako 2 zadaniowa. Znaki kierunkowe pracują w trybie na jasno, jeżeli inaczej nie zadecyduje Inwestor.

W pomieszczeniach innych niż ciągi komunikacyjne zastosowano oprawy LED 3W dla przestrzeni otwartej z modułem awaryjnym 3h z autotestem pracująca na ciemno. Typy zastosowanych opraw w Pierwszym etapie wykazane zostały w załączonej dokumentacji powykonawczej. Wraz z zakończenie budowy należy wszystkie elementy ochrony ppoż. włączyć do systemu zastosowanego w budynkach GUS.

Instalację wykonać przewodami YDYżo 4x1,5 mm2 (lub 3x1,5 YDYżo dla znaków pracujących w trybie na ciemno)

- Instalacja wewnętrznej telefonii

W pomieszczeniach archiwum zaprojektowano dla celów komunikacji instalację telefonii wewnętrznej. Okablowanie wykonać zgodnie z załączoną DTR, wykorzystując urządzenia dostępne na rynku. Instalacja ma umożliwić komunikację pomiędzy unifonami a centralką i odwrotnie. Szczegółowe rozwiązanie ustalić na etapie wykonania inwestycji. W Pierwszym Etapie wykonano część instalacji i dostarczono urządzenia więc Zamawiający wymaga połączenia i kompatybilności dla całego systemu unifonów.

- Ochrona przeciwporażeniowa.

W instalacji niskiego napięcia odbiorcy będzie obowiązywał system sieci TN-S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana poprzez: -izolowanie części czynnych,

•	zastosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym równym 0,03A.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.

Należy wykonać główne połączenia wyrównawcze łączące ze sobą następujące części przewodzące:

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego

- szyny wyrównania potencjałów

- rury i inne metalowe urządzenia zasilające wewnętrzne obiektu

•	metalowe elementy konstrukcyjne urządzeń centralnego ogrzewania systemów wentylacji i klimatyzacji oraz inne dostępne metalowe części wyposażenia budynku np. konstrukcja sufitu podwieszanego.

- Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa.

Ochronniki przeciwprzepięciowe instalowane będą w miejscach rozgałęziania się instalacji elektrycznej w budynku, a więc w tablicach elektrycznych.

Ochronniki chronią urządzenia nie tylko przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi, ale również przed przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. W tablicach piętrowych przewiduje ochronniki przepięciowe klasy C. W rozdzielnicy głównej budynku zamontować ochronniki przepięciowe klasy B+C. Dla celów zabezpieczenia urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu należy zainstalować system odgromowy, który należy przyłączyć do istniejącej instalacji odgromowej, po uprzednim sprawdzeniu jej ciągłości oraz rezystancji uziemienia. Zastosować sztyce odgromowe h=3,5 m

- Ochrona przeciwpożarowa.

Ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian. Tablice piętrowe stracą zasilanie w momencie zadziałania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu dla całego Archiwum GUS lub budynku D (instrukcja ochrony ppoż. GUS). Zastosować klapę ppoż. dla klatki schodowej zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony ppoż. oraz uzgodnieniami i odstępstwami będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Klapy pożarowe zintegrować i wysterować z istniejącym systemem SSP.

Wykonanie instalacji - uwagi ogólne

- Uwagi ogólne

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym instalacji obiektu. Ilości wymienione w przedmiarze są wielkościami minimalnymi. Poszczególne wartości Wykonawca ma obowiązek sprawdzić z dokumentacją i rzeczywistymi potrzebami. Ewentualne różnice ilościowe pokrywa Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu, dostarczenia na budowę, montażu i uruchomienia wszystkich elementów poszczególnych instalacji potrzebnych do ich kompletności i prawidłowego działania.

Przed złożeniem zamówień Wykonawca powinien uzyskać w Kierownictwie Budowy potwierdzenie prawidłowości dostaw. Dotyczy to w szczególności osprzętu. Na polecenie Kierownictwa Budowy Wykonawca powinien dostarczyć pojedyncze egzemplarze osprzętu itp. jako wzorce do akceptacji autora projektu.

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczególnych instalacji, dostarcza instrukcje lub DTR-ki, przeprowadza szkolenie w zakresie eksploatacji oraz udziela gwarancji prawidłowego działania na wszystkie wykonane prace i dostarczone elementy.

- Układanie kabli i przewodów

Kable i przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy prowadzić:

- na korytarzach, holach - w listwach PCV, w korytkach kablowych

- w pomieszczeniach ogólnych - na ścianach murowanych kanałach kablowych

- w pionie - w drabinach kablowych

- Puszki łączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych, od strony korytarza itd. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Połączenia rozgałęzień przewodów w puszkach wykonać za pomocą systemowych złączek.

- Wszystkie kable i przewody wychodzące z rozdzielnicy i tablic oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów.

- Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN.

- Instalowanie osprzętu

Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach wynoszą:

- gniazda wtyczkowe natynkowe w pom. technicznych.: 1,2m,

- gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach suchych:0,3m

W przypadku braku możliwości montażu osprzętu na wymienionych powyżej poziomach uzgodnić lokalizację z Inwestorem. Wszystkie obudowy łączników i gniazd wtyczkowych muszą być wykonane w jednolitym kolorze. Zamawiający wymaga aby zastosowane elementy nie odbiegały parametrami od już zastosowanych w pierwszym etapie.

- Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach. Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z instalacjami elektrycznymi:

- Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli (również w obrębie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewód neutralny (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) - zielono -żółtego .

- W żadnych miejscach instalacji przewód neutralny i przewód ochronny nie mogą składać się z jednego przewodu.

- Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia się na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

- Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

- Układanie przewodów luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

- Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych należy ustalić wiążąco z kierownictwem budowy.

- Przy ścianach wyłożonych płytkami lub kamieniem należy zwracać uwagę na krój spoin

itd.

- Wszystkie trasy przewodów i kabli należy przed rozpoczęciem montażu omówić z kierownictwem budowy i w razie konieczności również z innymi wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkód i niezbędnych zmian.

- Drobne przebicia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej instalacji przy budowie wykonane zostaną przez wykonawcę robót elektrycznych.

- Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z PN.

- Przewody, urządzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze można mocować w sposób trwały.

- Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym należy odpowiednio ochronić od uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym celu rurek ochronnych.

- Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić, ani nie uszkodzić innych już wykonanych instalacji, czy ich części.

- Przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe będą wyposażone w przepusty ogniochronne o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zostaną zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

- W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia.

- Starą, nieużywaną instalację należy wyciąć i zabezpieczyć

- Puszki po instalacji gniazd należy wykuć i zaszpachlować

- Wszelkie ubytki w tynku należy uzupełnić

- Pomieszczenia należy dwukrotnie przemalować.

Standard wykonania instalacji

Uwaga: właściwej konserwacji i eksploatacji przy projekcie i wykonaniu należy wykorzystać w max zakresie dokumentację powykonawczą w celu jak najlepszego ujednolicenia osprzętu i urządzeń niezbędnego w czasie napraw i konserwacji.