Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa numer: 38/BP/NCBR/PN/2019

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następującego sprzętu informatycznego wraz 
z oprogramowaniem:

- Serwer w obudowie Rack Typ 1 – 3 sztuki

- Serwer w obudowie Rack Typ 2 – 1 sztuka

- Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka

- Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE (48 portów) – 1 sztuka

- Szafa RACK 19’’ 42U – 1 sztuka

- Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 sztuka

- Licencja systemu operacyjnego serwerowego - 4 sztuki

- Licencja zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) - 3 sztuki

- Licencja oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML - 2 sztuki.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wskazana została w pkt VI i VII Opisu przedmiotu zamówienia.

- Sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczony będzie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Dostarczony sprzęt będzie spełniać poniższe wymagania:

- Sprzęt będzie fabrycznie nowy, nie używany w innych środowiskach ani projektach, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Sprzęt zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą przez Zamawiającego.

- Sprzęt nie był w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji.

- Sprzęt będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Sprzęt będzie współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Ze sprzętem dostarczone zostaną wszystkie niezbędne elementy (wkładki, transceivery, wtyczki, okablowanie) zapewniające prawidłową i efektywną pracę serwerów ze switch’em z prędkością 10GB. Do każdego urządzenia dostarczone zostaną kable zasilające do podłączenia UPS.

- Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, dotyczące zapewnienia współpracy 
z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, odnoszą się do standardów i produktów eksploatowanych w infrastrukturze Zamawiającego.

- Sprzęt będzie wyraźnie oznakowany za pomocą czytelnych naklejek, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wzór naklejki określa Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. Oznaczanie winno być wykonane na folii samoprzylepnej. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne i trwałe, odporne na ścieranie.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt informatyczny, wymieniony w pkt. I.1, I.2, I.3, I.4, I.6., został zainstalowany w dostarczonej przez wykonawcę szafie rack (pkt. I.5) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Instalacja sprzętu informatycznego w szafie rack obejmuje następujące czynności:

- Podłączenie urządzeń do zasilania;

- Podłączenie urządzeń do sieci LAN;

- Inicjalne uruchomienie urządzeń;

- Testy działania oraz weryfikacja parametrów.

- Podczas instalacji wykonawca wykona aktualizację firmware wszystkich dostarczonych urządzeń do najnowszej dostępnej wersji.

- Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać poniższe wymagania:

- Wskazane w pkt VII.1, VII.2 i VII.3. Opisu przedmiotu zamówienia nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne do zachowania kompatybilności.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wykorzystywanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca oferujący produkt równoważny musi spełniać warunki równoważności wskazane w pkt. 3.

- Równoważność oznacza, że:

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja każdego z produktów określonych w punkcie VII.1, VII.2 i VII.3,

- nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania,

- funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu,

- oprogramowanie równoważne będzie kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego,

- oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,

- oprogramowanie równoważne będzie zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez Zamawiającego,

- oprogramowanie równoważne wymienione w pkt VII.1  będzie w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego (systemy operacyjne na serwerach: Red Hat Enterprise Linux Server, Standard),

- oprogramowanie równoważne wymienione w pkt VII.2 i VII.3  będzie w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego (systemy operacyjne na stacjach roboczych: Microsoft Windows 10 Pro, MS Windows 8.1 Pro, 7 Pro),

- oprogramowanie równoważne zapewni, bez dodatkowych nakładów finansowych, funkcjonalności wymienione w pkt VII.1, VII.2 i VII.3.

- Dostarczone licencje oprogramowania wymienione w pkt VII.1 będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Dostarczone licencje oprogramowania wymienione w pkt VII.2 i VII.3 będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Serwis i gwarancja dla sprzętu informatycznego

- Wykonawca obejmie wszystkie sprzęty dostarczone w ramach realizacji zamówienia, bezpłatną gwarancją przez okres:

  - 60 miesięcy dla serwera w obudowie Rack Typ 1,

  - 60 miesięcy dla serwera w obudowie Rack Typ 2,

  - 36 miesięcy dla zasilacza awaryjnego UPS oraz 24 miesiące dla akumulatora,

  - 24 miesiące dla przełącznika sieciowego SWITCH 10 GbitE,

  - 36 miesięcy dla szafy RACK 19’’ 42U,

  - 24 miesiące dla konsoli operatorskiej (KVM) do szafy RACK 19’’.

- Wykonawca obejmie dostarczone, w ramach realizacji zamówienia, oprogramowanie bezpłatną gwarancją przez okres:

  - 36 miesięcy dla licencji systemu operacyjnego serwerowego,

  - 12 miesięcy dla licencji zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE)

  - 12 miesięcy dla licencji oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML.

- Gwarancja, o której mowa w pkt 1, będzie obejmować wszystkie komponenty dostarczonych sprzętów, z zastrzeżeniem, że uszkodzone dyski twarde, w przypadku konieczności ich wymiany, pozostają własnością Zamawiającego.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru 
z wynikiem pozytywnym.

- Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) sprzętów i oprogramowania.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów sprzętów i oprogramowania, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- W ramach gwarancji udzielonej na dostarczone sprzęty Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w zakresie instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00, realizowanego na podstawie zgłoszeń Zamawiającego, przekazywanych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, w tym zapewni możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

- W ramach gwarancji udzielonej na dostarczone sprzęty Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania awarii, usterek i wad ujawnionych po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, przy czym za:

    - awarię rozumie się wadę sprzętu, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element sprzętu, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność i uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania,

    - usterkę rozumie się niesprawność umożliwiającą pracę lecz z ograniczoną funkcjonalnością lub sprawnością sprzętu.

- Zgłaszanie napraw gwarancyjnych przez osoby uprawnione ze Strony Zamawiającego, będzie odbywało się w formie pisemnej pocztą elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres 
e-mail.

- Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu będą możliwe w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia przesłane po godzinach wskazanych w zdaniu pierwszym, traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie 9.00.

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek, awarii i wad 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku jeżeli usunięcie awarii, usterek lub wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie będzie możliwe w termie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia, niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, 
z zastrzeżeniem, że:

- awarie i usterki sprzętu wymienionego w pkt V ppkt 1.1), 1.2) i 1.4), będą usuwane 
w następnym dniu roboczym liczonym od daty zgłoszenia awarii,

- awarie i usterki sprzętu wymienionego w pkt V ppkt 1.3), 1.5) i 1.6), będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia awarii,

- w przypadku braku możliwości naprawy w terminach wskazanych w pkt 1) i 2), Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry Sprzętu wykazującego awarię:

- w następnym dniu roboczym liczonym od daty zgłoszenia awarii, w przypadku sprzętu wymienionego w pkt V ppkt 1.1), 1.2) i 1.4),

- w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty zgłoszenia awarii sprzętu wymienionego pkt V ppkt 1.3), 1.5) i 1.6).

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry Sprzętu wymienianego, w przypadku ponownego wystąpienia wady sprzętu po wykonaniu trzech napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu).

- Naprawy gwarancyjne zgłoszonych awarii, usterek lub wad sprzętu dokonywane będą:

    - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, zastrzeżeniem, że Zamawiający ma obowiązek udostępnić sprzęt do naprawy w miejscu jego instalacji,

    - w przypadku awarii dysków twardych, uszkodzone dyski twarde pozostaną 
u Zamawiającego, a w ich miejsce dostarczone zostaną nowe o tych samych parametrach.

- W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski.

- Usunięcie awarii, usterki lub wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z usunięciem wady w szczególności koszty serwisu, transportu, naprawy oraz dostawy sprawnego sprzętu, akcesoriów bądź oprogramowania obciążają Wykonawcę.

- Usunięcie awarii, usterki lub wady będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem wykonania naprawy.

- W przypadku, jeżeli w sprzęt, który został odebrany Protokołem odbioru końcowego, zostanie wymieniony na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt biegnie na nowo.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających 
z pkt 11,  Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W ramach gwarancji udzielonej na dostarczone oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu pomoc techniczną w zakresie instalacji, eksploatacji i wszelkich poprawek związanych z dostarczonym oprogramowaniem, poprzez umożliwienie, osobom uprawnionym ze strony Zamawiającego, zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy technicznej telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w języku polskim), w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

- W przypadku zgłoszenia potrzeby w zakresie pomocy technicznej dotyczącej problemów o najwyższym priorytecie z oprogramowaniem systemu operacyjnego serwerowego, czas reakcji Wykonawcy nie może być dłuższy niż 1 godzina od momentu zgłoszenia, przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, potrzeby w zakresie pomocy technicznej. Za problem o najwyższym priorytecie Zamawiający uznaje problem, mający poważny wpływ na korzystanie z oprogramowania w środowisku produkcyjnym (np. utrata danych produkcyjnych lub brak działania systemów produkcyjnych), który wstrzymuje operacje biznesowe i nie podlega żadnemu obejściu proceduralnemu.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem wad fizycznych oprogramowania objętego licencją lub sublicencją), zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia.

- W okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać obniżenia wynagrodzenia,

- od Umowy odstąpić.

- Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu zamówienia od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru, wynosi 60 miesięcy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

- Szczegółowa specyfikacja sprzętu:

Tabela 1. Serwer w obudowie Rack Typ 1

|  | Serwer w obudowie Rack Typ 1 - 3 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Obudowa typu Rack 19'' o wysokości maksymalnie 2U. Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Możliwość instalacji minimum 8 dysków Hot Plug. Szyny montażowe muszą być kompatybilne z dostarczoną w ramach zamówienia szafą serwerową |
| 2. | Procesor | Min. dwa procesory dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 5118 (2.30GHz, 12 Rdzeni, 16.5MB Cache, 10.40GT/s 2UPI, 105W) lub równoważne osiągające w testach SPEC CPU 2017 wynik nie gorszy niż 125 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.Spec.org. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Płyta główna musi posiadać min. 16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM) i umożliwić obsługę do 512GB pamięci RAM. Możliwość instalacji kości RDIMM lub LRDIMM. |
| 4. | Pamięć ram | Minimum 128GB DDR4 RDIMM w modułach o pojemności min.32GB każdy. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |
| 5. | Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 |
| 6. | Dyski twarde | Zainstalowane min. 2 dyski o pojemności min. 4TB NLSAS/SAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obrotów. |
| 7. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID wykorzystujący dedykowane złącze na płycie głównej (nie wykorzystujący gniazda PCIe), zapewniający poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Kontroler musi posiadać min. 2GB pamięci cache oraz zapewniać transfer 12Gb/s. Możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8GB poprzez rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera. |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet GbE RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe Minimum 2 porty Ethernet 10GbE RJ-45, nie zajmujące gniazd PCIe, lecz wykorzystujące swoje dedykowane złącze na płycie głównej |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną o rozdzielczości minimalnej 1440x900 |
| 10. | Porty | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania; Na przednim panelu min. 1xVGA oraz 1xUSB 2.0; Na tylnym panelu min. 1xVGA, 2xUSB3.0, 1xSerial Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów |
| 11. | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 750W |
| 12. | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| 13. | Napęd optyczny | DVD±RW wewnętrzny |
| 14. | Moduł zarządzający | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu. Moduł musi posiadać własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. |
| 15. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 i 2016 z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi, |
| 16. | Świadectwa i certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |
| 17. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |

Tabela 2. Serwer w obudowie Rack Typ 2

|  | Serwer w obudowie Rack Typ 2 – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Obudowa typu Rack 19'' o wysokości maksymalnie 2U. Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Możliwość instalacji minimum 12 dysków Hot Plug. Szyny montażowe muszą być kompatybilne z dostarczoną w ramach zamówienia szafą serwerową |
| 2. | Procesor | Min. dwa procesory czternastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 5120 (2.20GHz, 14 Rdzeni, 19.25MB Cache, 10.40GT/s 2UPI, 105W) lub równoważne osiągające w testach SPEC CPU 2017 wynik nie gorszy niż 135 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.Spec.org. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Płyta główna musi posiadać min. 16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM) i umożliwić obsługę do 512GB pamięci RAM. Możliwość instalacji kości RDIMM lub LRDIMM. |
| 4. | Pamięć ram | Minimum 512GB DDR4 RDIMM w modułach o pojemności min.32GB każdy. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |
| 5. | Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 |
| 6. | Dyski twarde | Zainstalowane min. 12 dysków o pojemności min. 4TB NLSAS/SAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obrotów. |
| 7. | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID wykorzystujący dedykowane złącze na płycie głównej (nie wykorzystujący gniazda PCIe), zapewniający poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Kontroler musi posiadać min. 8GB pamięci cache oraz zapewniać transfer 12Gb/s |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet GbE RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe Minimum 2 porty Ethernet 10GbE RJ-45, nie zajmujące gniazd PCIe, lecz wykorzystujące swoje dedykowane złącze na płycie głównej |
| 9. | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną o rozdzielczości minimalnej 1440x900 |
| 10. | Porty | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania; Na przednim panelu min. 1xVGA oraz 1xUSB 2.0; Na tylnym panelu min. 1xVGA, 2xUSB3.0, 1xSerial Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów |
| 11. | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 1100W |
| 12. | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| 13. | Moduł zarządzający | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu. Moduł musi posiadać własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. |
| 14. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 i 2016 z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi, |
| 15. | Świadectwa i certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |
| 16. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |

Tabela 3. Zasilacz awaryjny UPS

|  | Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Dostosowana do montażu w szafie Rack 19’’ dostarczonej w ramach zamówienia o maksymalnej wysokości 6U |
| 2. | Napięcie wejściowe | 230V, 50Hz |
| 3. | Napięcie wyjściowe | 230V, 50Hz |
| 4. | Moc | minimum 8000VA/8000W |
| 5. | Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Poniżej 4% |
| 6. | Typ napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| 7. | Architektura | On-line |
| 8. | Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | Minimum 6 gniazd IEC 320 C13 oraz 4 gniazda IEC320 C19 |
| 9. | Segmentacja gniazd wyjściowych | Urządzenie musi zapewniać możliwość podziału gniazd wyjściowych na co najmniej dwa segmenty |
| 10. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | minimum 4 minuty |
| 11. | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | minimum 12 minut |
| 12. | Czas ładowania | Poniżej 2 godzin |
| 13. | Zimny start | Tak |
| 14. | Układ obejściowy (bypass) | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) |
| 15. | Porty komunikacyjne | USB, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial |
| 16. | Akumulatory | Bezobsługowe, szczelne, hermetyczne, ołowiowo-kwasowe z elektrolitem w postaci żelu. Wymienne moduły akumulatorowe |
| 17. | Panel komunikacyjny | Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia, poziomu naładowania baterii, informacjami o stanie zasilacza UPS, sygnalizacją wyłączenia alarmu dźwiękowego, z możliwością sterowania poszczególnymi grupami wyjść zasilających |
| 18. | Alarmy dźwiękowe | Praca na baterii, przeciążenie UPS’a, znaczne wyczerpanie baterii, awaria UPS’a |
| 19. | Wyposażenie standardowe | Akcesoria do montażu w szafie RACK dostarczonej w ramach zamówienia, instrukcja obsługi, dokumentacja i oprogramowanie na CD, karta zarządzająca SNMP Web |
| 20. | Normy | CE, EAC, RCM |
| 21. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |

Tabela 4. Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE

|  | Przełącznik sieciowy 10 GbitE (48 portów) – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|  | Typ | Zarządzalny przełącznik warstwy minimum 2 ISO OSI |
|  | Obudowa | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie RACK 19’’. Wraz z urządzeniem dostarczone będą niezbędne elementy do montażu w szafie dostarczonej w ramach zamówienia. Maksymalna wysokość urządzenia 1U. Na przednim panelu diody informujące o statusie urządzenia – m.in. działaniu urządzenia, działaniu wbudowanych portów Ethernet oraz przycisk reset. |
|  | Interfejsy | Minimum 46 portów 1000BASE-T / 10GBASE-T plus 2 porty 10GBASE-T/SFP+ Minimum 1 port 1000BASE-T służący do zarządzania Urządzenie musi posiadać możliwość pracy w stosie tworząc jedno urządzenie logiczne z minimum 2 urządzeniami fizycznymi |
|  | Pamięć | Minimum 256MB pamięci Flash Minimum 512MB pamięci DRAM |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 64000 |
|  | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 4000 |
|  | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9K bajtów |
|  | Funkcjonalność urządzenia | Obsługa statycznych tras routingu IPv4 i IPv6, Obsługa ruchu multicast - IGMP (wersja 1, 2 i 3), Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, Obsługa jakość serwisu (QoS), Obsługa protokołu LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP), Musi być wyposażony w port USB znajdujący na przednim panelu umożliwiający podłączenie pamięci flash, Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, Możliwość zarządzania przez stronę WWW, Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), |
|  | Bezpieczeństwo | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, Obsługa funkcji Guest VLAN, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, Obsługa list kontroli dostępu (ACL), Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Private VLAN |
|  | Standardy | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az ,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
|  | Zasilanie | 230V, 50Hz |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE |
|  | Dokumentacja | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |

Tabela 5. Szafa RACK 19’’ 42U – 1 sztuka

|  | Szafa RACK 19’’ 42U – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Obudowa | Minimum 42U, maximum 43U o wymiarach 600mm szerokości oraz co najmniej 1000 mm głębokości. Maximum 1100mm głębokości. |
| 2. | Wyposażenie | Szafa wyposażona w drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem i drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylane z zamkiem. Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach. Szafa musi posiadać przepust kablowy podłogowy, regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej wytrzymałości. |
| 3. | Wentylacja | Panel wentylacyjny umieszczony w dachu obudowy |
| 4. | Listwa zasilająca | Pozioma listwa zasilająca wyposażona we wtyczkę oraz 6 gniazd typu E. Listwa montowana do szyn rakowych |
| 5. | Nośność | Minimum 800kg |
| 6. | Wykorzystanie | Szafa musi umożliwiać zamontowanie urządzeń, które będą dostarczone w ramach zamówienia. |
| 7. | Normy | Zgodność z normami EIA-310 oraz RoHS |
| 8. | Inne | Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |

Tabela 6. Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 sztuka

|  | Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
|  | Monitor i klawiatura | Wysuwana klawiatura z integrowana z monitorem o przekątnej minimum 18’’ i rozdzielczości minimalnej 1366x768 pikseli. Układ klawiatury QWERTY Język klawiatury US International Wbudowany w klawiaturę Touchpad |
|  | Obudowa | Po złożeniu obudowa o wysokości maksymalnie 1U, do zamontowania w szafie Rack 19’’ dostarczonej w ramach zamówienia. |
|  | Przełącznik KVM z funkcją OSD | Możliwość podłączenia do 8 serwerów dostarczonych w ramach zamówienia. Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek. W zestawie muszą być dostarczone kable o długości min. 1,8m do podłączenia dostarczonych w ramach zamówienia serwerów. |
|  | Obsługiwane porty klawiatur/myszy/monitorów | USB, VGA |
|  | Wybór aktywnego portu | Poprzez klawisze na klawiaturze lub menu OSD |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE |
|  | Inne | Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |

- Szczegółowa specyfikacja oprogramowania

- Dostawa 4 sztuk licencji systemu operacyjnego serwerowego wraz z usługą subskrypcji na okres 3 lat licząc od daty dostarczenia licencji.

Zamawiający posiada środowisko serwerowe oparte na  systemach operacyjnych Red Hat Enterprise Linux Server, Standard.

Wymagania minimalne dla oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia:

- system jest oparty na jądrze typu Linux/Unix,

- oprogramowanie umożliwia rekompilację całego systemu z kodu źródłowego udostępnianego przez producenta,

- pełny kod źródłowy systemu jest dostępny na warunkach licencyjnych oprogramowania typu open-source,

- licencja obejmuje prawo do otrzymywania poprawek i instalacji nowych wersji przez okres minimum 36 miesięcy,

- wykonawca zapewnia wsparcie techniczne dla serwerów wieloprocesorowych za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie z nielimitowaną liczbą zgłoszeń,

- dostarczony system jest na liście wspieranych systemów operacyjnych oprogramowania Apache Ambari w najnowszej dostępnej wersji. Lista wspieranych systemów operacyjnych znajduje się pod poniższym linkiem https://ambari.apache.org/.

- Dostawa 3 szt. licencji zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) umożliwiającego programowanie dla Java, Scala, Python, JavaScript oraz zapewniającego wsparcie dla SBT, Git, SVN (wersja komercyjna) w najnowszej wersji z minimum rocznym serwisem licencji wraz z aktualizacją oprogramowania do nowych wersji.

Zamawiający posiada środowisko IntelliJ IDEA Ultimate Commercial umożliwiające realizację prac w zakresie wytwarzania i rozwoju oprogramowania.

Wymagania minimalne dla oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia:

- licencje są udzielone bezterminowo,

- serwis licencji obejmuje prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta oprogramowania najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania oraz poprawek do oprogramowania,

- oprogramowanie stanowi zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla Javy,

- oprogramowanie zawiera kompilator,

- oprogramowanie zapewnia wsparcie dla technologii i frameworków: Java EE, Spring, Spring Boot 2.0, GWT, Struts, Play, Hibernate, Google App Engine, OSGi, JSP, JSF, EJB, AJAX, JBoss, JUnit, JBehave, Spring, Hibernate/JPA, Web Services, Ruby on Rails, Grails, Java ME MIDP/CLDC, Android, Tapestry, Google App Engine, FreeMarker, Velocity, Django,

- oprogramowanie zapewnia kompletny zestaw obsługiwanych języków, z funkcjami refactoringu: Java, TypeScript, ActionScript, PHP, Groovy, Kotlin, Scala, Python/Jython, Ruby/JRuby, Clojure,

- oprogramowanie umożliwia wdrażanie i debugowanie aplikacji na serwerach aplikacji: GlassFish, JBoss, Tomcat, Jetty, WebLogic, WebSphere, Geronimo, Resin,

- oprogramowanie zapewnia integrację z narzędziami deweloperskimi: Git, CVS, SVN, Apache Ant, Apache Maven, JUnit i TestNG,

- oprogramowanie umożliwia rozbudowę poprzez mechanizm pluginów,

- oprogramowanie wspomaga tworzenie kodu z użyciem zaawansowanych edytorów Java, XML oraz XHTML, w tym z mechanizmem autouzupełniania,

- oprogramowanie zawiera zaawansowane funkcje wspomagające pracę z systemami kontroli wersji: Perforce, ClearCase, Team Foundation Server, Visual SourceSafe,

- oprogramowanie zapewnia narzędzia do pracy z wielkimi bazami kodów źródłowych: analiza zależności i sprawdzanie poprawności, diagramy klasy UML,

- oprogramowanie zawiera narzędzia refaktoringu kodu źródłowego,

- oprogramowanie zawiera narzędzia integrujące z bazą danych,

- oprogramowanie zawiera inteligentne podpowiadanie składni języków programowania,

- oprogramowanie umożliwia wykrywanie duplikacji kodu.

- Dostawa 2 szt. licencji do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML 
w najnowszej wersji z minimum rocznym serwisem licencji wraz z aktualizacją oprogramowania do nowych wersji.

Dla realizacji prac obejmujących projektowanie, modelowanie i analizę diagramów UML, Zamawiający posiada środowisko Enterprise Architect Professional Standard.

Wymagania minimalne dla oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia:

- licencje są udzielone bezterminowo,

- serwis licencji obejmuje prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta oprogramowania najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania oraz poprawek do oprogramowania,

- oprogramowanie stanowi pełne wsparcie dla UML 2.0 i 2.1,

- oprogramowanie umożliwia tworzenie wszechstronnej i elastycznej dokumentacji,

- oprogramowanie zapewnia generowanie dokumentacji w formacie RTF (rich text format),

- oprogramowanie umożliwia dostosować wygląd generowanej dokumentacji. Edytor szablonów dokumentów pozwala dopasować dokumentację do swoich wymagań w najdrobniejszych szczegółach,

- oprogramowanie umożliwia zapisywanie szablonów dokumentacji do późniejszego użycia,

- oprogramowanie zawiera zakładki ułatwiające łączenie dokumentów w MS Word,

- oprogramowanie umożliwia generowanie i analizę kodu (Forward and Reverse Code Engineering) w następujących językach C++ Java Visual Basic Delphi C# VB.Net PHP,

- oprogramowanie posiada wsparcie dla Model Driven Architecture (MDA) - za pomocą szablonów można przetłumaczyć model niezależny od platformy (PIM) na model zależny od platformy (PSM),

- oprogramowanie umożliwia import modułów binarnych - EA pozwala importować i przetwarzać na model (reverse engineer) moduły binarne Javy (.jar) oraz .NET *.exe, *.dll oraz *.il,

- oprogramowanie posiada łatwy w użyciu interfejs użytkownika,

- oprogramowanie posiada wsparcie dla obsługi testów (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy systemowe, testy akceptacyjne, scenariusze),

- oprogramowanie posiada wsparcie obsługi powdrożeniowej oprogramowania (kontrola zmian, możliwość porównywania ze sobą kolejnych wersji modeli , rejestracja błędów i zgłoszeń obsługowych, Wspomaganie przy zbieraniu wymagań),

- oprogramowanie umożliwia przydzielanie zasobów do projektu,

- oprogramowanie umożliwia współpracę wielu użytkowników,

- oprogramowanie umożliwia opracowanie diagramów przypadków użycia,

- oprogramowanie umożliwia import i eksport modelu UML 2.0 i UML 2.1 do XMI 2.1.,

- oprogramowanie zapewnia wsparcie wersjonowania - Time Aware Modeling (TAM) pozwalające na tworzenie przyrostowych wersji elementów i diagramów.

Załącznik nr 1

do Opisu przedmiotu zamówienia

# nr 38/BP/NCBR/PN/2019

ROZDZIELNIK

Wykaz Odbiorców uprawnionych do odbioru dostawy

| Lp. | Wykaz odbiorców | Serwer w obudowie Rack Typ 1 | Serwer w obudowie Rack Typ 2 | Zasilacz awaryjny UPS | Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE (48 portów) | Szafa RACK 19’’ 42U | Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ | Licencja systemu operacyjnego serwerowego | Licencja zintegrowanego środowiska programistycznego | Licencja oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Statystyczny w Szczecinie ul. Jana Matejki 22 70-530 Szczecin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|  | Razem | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |