Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy 52/BA/2017

Wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego (raz na trzy miesiące)

- Wykonanie usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

- W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.

- Okresowe przeglądy/konserwacje obejmują następujące czynności:

- Czynności w obrębie skraplacza:

- przegląd obudowy urządzeń,

- sprawdzenie amortyzatorów, części mechanicznych i instalacji freonowej,

- wykonanie kontrolnych pomiarów prądów nominalnych silników wentylatorów oraz     sprawdzenie oporów mechanicznych łożysk,

- sezonowa (zima-lato) regulacja prędkości obrotowej wentylatorów,

- sprawdzenie poprawności mocowania silnika oraz poprawności jego pracy,

- kontrola szczelności instalacji freonowej,

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,

- sprawdzenie stopnia zawilgocenia instalacji freonowej,

- pomiary ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarek chłodniczych,

-sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń – wyłączników niskiego 
  i wysokiego ciśnienia,

- sprawdzenie czy nie jest zapchany filtr osuszacz,

- dopuszczenie czynnika;

- sprawdzenie połączeń elektrycznych w panelu elektrycznym sprężarek pod kątem występowania uszkodzenia izolacji przewodów i prawidłowości stanu mocowania oraz dokonanie pomiarów natężeń prądów nominalnych i zabezpieczeń,

- czyszczenie powierzchni czynnej wymiennika,

- odkurzanie skraplacza,

- utrzymanie urządzeń w ogólnej czystości.

2)  Czynności w obrębie parownika:

- przegląd obudowy urządzeń,

- sprawdzenie mocowań obudowy, części mechanicznych i instalacji freonowej,

- wykonanie kontrolnych pomiarów prądów nominalnych silników wentylatorów oraz sprawdzenie oporów mechanicznych łożysk,

- sprawdzenie poprawności mocowania silnika oraz poprawności jego pracy,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury i czujników przepływu,

- czyszczenie powierzchni czynnej wymiennika,

- czyszczenie filtrów powietrza, dezynfekcja,

- sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin,

- przeprowadzenie testów działania systemu oraz nastaw alarmowych,

- odkurzanie parownika,

- utrzymanie urządzenia w ogólnej czystości.

3)  Czynności w obrębie sekcji wentylatorowych:

- wymiana filtrów powietrza,

- kontrola poprawności pracy czujników przepływu powietrza i ewentualne usunięcie     wszelkich przyczyn mogących zakłócić swobodny przepływ powietrza,

- sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów,

- sprawdzenie czystości wirnika i swobody obracania,

- sprawdzenie zamocowania silnika,

- sprawdzenie pasków klinowych i wymiana nie rzadziej nić co 2 kwartały,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz pomiary natężenia prądu w instalacji elektrycznej silnika wentylatora,

- czyszczenie czerpni i nawiewów, dezynfekcja,

- utrzymanie urządzenia w ogólnej czystości.

4) czynności w obrębie kurtyn powietrznych:

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń;

- sprawdzenie poprawności działania panelu sterowania;

- sprawdzenie poprawności działania podłączeń elektrycznych;

- kontrola stanu grzałek;

- czyszczenie kratek wlotowych i wylotowych, wentylatorów

- wymiana elementów – materiałów zainstalowanych w urządzeniu (grzałki, panel    sterowania itp.).

5) Utrzymanie wszystkich wymienionych urządzeń w ogólnej czystości, w tym także sprawdzenie stanu kratek nawiewnych i wyciągowych pod względem wydatku powietrza, wyregulowanie, czyszczenie, (mycie), dezynfekcja.

6) Wykonując czynności określone powyżej Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzania protokołu z przeprowadzonych czynności konserwacyjnych, badań, pomiarów i testów, wymiany filtrów, itp.;

b) dokonywania czynności konserwacyjnych także tych urządzeń, które w czasie trwania usługi zostaną wymienione.

7) Wszystkie koszty związane z usługą konserwacji urządzeń oraz koszty dojazdu i wymiany filtrów wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

8) Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami

konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.

9) Wykonawca ma zapewnić utylizację wszystkich zużytych części w tym również filtrów  występujących w urządzeniach.

10) zagospodarowanie freonu zgodnie z wymogami przepisów o Ochronie Środowiska Naturalnego w przypadku konieczności spuszczenia go z układu.

- Po wykonaniu konserwacji (raz na trzy miesiące) Wykonawca sporządzi protokół , w którym zostanie stwierdzony stan faktyczny urządzeń lub też wskaże na konieczność wykonania napraw lub elementy do wymiany.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie konserwacji urządzeń jest Protokół odbioru podpisany z wynikiem pozytywnym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT, oraz jej zapłaty przez Zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z konserwacją, w tym również bezpłatny dojazd serwisanta w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

- Podczas przeprowadzania konserwacji w przypadku zauważenia jakichkolwiek odchyleń od prawidłowej pracy urządzenia należy wykonać właściwe czynności i zabiegi doprowadzające urządzenie do pełnej sprawności technicznej.

- Urządzenia należy konserwować w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.

- Dokonywać sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zgodnie z zapisami z pkt. 10 Wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego składać raz w roku raport w systemie CRO.

- W przypadku gdy urządzenie będzie wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 5 dni roboczych 
z przyczyny awarii, i nie będzie podlegało wymianie na nowe, Wykonawca pomniejszy proporcjonalnie wartość faktury VAT za każdy dzień niesprawności danego urządzenia.

- Wszystkie czynności konserwacyjne oraz naprawy wszystkich urządzeń powinien wykonać wyspecjalizowany serwis.