Warszawa, dnia 1 czerwca 2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących zadań:

Zadanie 1: Wykonywanie konserwacji  Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) raz na trzy miesiące.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po wykonaniu konserwacji SSWiN, sporządził każdorazowo protokół, w którym potwierdzi pełną sprawność systemu lub też wskaże na konieczność dokonania napraw;

- Protokół podpisany przez przedstawicieli stron będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT oraz jej zapłaty przez Zamawiającego;

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca konserwację urządzeń przeprowadzał do dnia 15 danego miesiąca w pierwszym miesiącu danego kwartału;

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z konserwacją, w tym również bezpłatny dojazd serwisanta w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

Zadanie 2: Wykonywanie napraw Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu.

- W przypadku zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia, do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii urządzenia;

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od daty zgłoszenia;

- W przypadku, gdy awaria będzie wymagała wymiany części, Wykonawca sporządzi protokół konieczności ich wymiany i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ich zakup oraz wymianę;

- Zakup i wymiana części przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich wymianę w postaci odrębnego zlecenia;

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał napraw przedmiotu zamówienia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, także poza godzinami pracy Urzędu, w weekendy i święta;

- Zamawiający wymaga aby wszelkie naprawy i konserwacje urządzeń były wykonane w oparciu 
o materiały i narzędzia własne Wykonawcy;

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy i konserwacje muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia;

- Wezwanie do usunięcia awarii będzie przekazywane Wykonawcy drogą mailową, telefoniczną lub faksem, niezwłocznie po jej stwierdzeniu;

- Koszt napraw obejmuje wymianę niesprawnych elementów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia wraz z dostawą, montażem, konfiguracją i  uruchomieniem;

- Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę koszty materiałowe oraz koszty roboczogodzin były stałe przez cały okres trwania umowy;

- Wykonawca bezpłatnie zapewni sprzęt zastępczy, który zostanie zainstalowany w miejscu wystąpienia awarii nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii niemożliwej do usunięcia, na okres wykonywanych usług serwisowych, o parametrach umożliwiających niezakłócone działanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu.

Zadanie 3: Prowadzenie monitoringu systemów ochrony mienia:

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Prowadzenia 24-godzinnego bezpośredniego zdalnego monitorowania technicznego nad:

- Stanem technicznym systemów,

- Zasilaniem systemów,

- Okablowaniem,

- Zdalnym załączeniem podsystemów w przypadku pozostawienia przez użytkownika, pomieszczeń bez dozoru.

- Generowania po uzyskaniu powiadomienia, nowych jednorazowych kodów dla pracowników ochrony obiektu oraz osób posiadających upoważnienia i dostarczania wygenerowanych kodów  do siedziby Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych,

- Przechowywania pełnej dokumentacji technicznej systemu alarmowania oraz prowadzenia karty prac zawierającej informacje o kontrolach, konserwacjach i naprawach -  potwierdzone przez Zamawiającego,

- Prowadzenia zbioru danych wygenerowanych przez podsystemy i system centralny,

- Przekazywania bieżących informacji, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń 
w obsłudze podsystemów,

- Przekazywania na bieżąco do Zamawiającego informacji dotyczących sytuacji alarmowych  zainstalowanych systemów bezpieczeństwa,

- Sporządzania miesięcznych raportów dotyczących funkcjonowania systemu zawierającego informacje o ilości włączania alarmów w podziale na podsystemy i przekazaniu ich Zamawiającemu.

Załącznik nr 1

do Opisu Przedmiotu Zamówienia

znak sprawy: 26/BBI/2018

| Lp. | Przykładowe elementy wchodzące w skład SSWiN GUS |
| --- | --- |
| 1. | Czujniki stanu drzwi |
| 2. | Transformator 230/18,5V; 4A |
| 3. | Sterowniki |
| 4. | Przyciski napadowy |
| 5. | Moduły przekaźników |
| 6. | Sygnalizatory |
| 7. | Moduły adresowe |
| 8. | Moduły zabezpieczenia przyłącza |
| 9. | Akumulator 7,5 Ah/12V |

Załącznik nr 2

do Opisu Przedmiotu Zamówienia

znak sprawy: 26/BBI/2018

ZESPÓŁ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH SSWiN

| Lp. | Nazwa czynności |  | Wykonano TAK / NIE | Uwagi (lokalizacja) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie poprawności komunikacji centrali/podcentralek, Lokalnej Stacji Monitorowania Alarmów – konsoli centralnej z drukarką zdarzeń oraz z oprogramowaniem do zarządzania systemem i każdą centralą alarmową |  |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawnej komunikacji wszystkich wewnętrznych magistral systemu |  |  |  |
|  | Sprawdzenie i przetestowanie sprawności przesyłu sygnałów alarmowych do agencji ochrony poprzez nadajniki, dialery tel., moduły GSM itp. |  |  |  |
|  | Odczyt z pamięci zdarzeń wszystkich zarejestrowanych w ostatnim kwartale usterek, alarmów i nieprawidłowości w pracy systemu alarmowego, zdiagnozowanie przyczyny ich wystąpienia oraz usunięcie wykrytych usterek |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności i prawidłowości zapisów danych w urządzeniach rejestracji i wizualizacji pracy systemów; |  |  |  |
|  | Cykliczne sprawdzenie działania 25% czujek alarmowych (IR, PIR + mikrofala, bariery podczerwieni, kontaktrony), w każdej kolejnej konserwacji sprawdzenie następnych 25 % czujek, podając numery sprawdzonych elementów (w odniesieniu do dokumentacji systemu) |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie testów funkcjonalnych central alarmowych poprzez: |  |  |  |
|  |  | wyłączenie/włączenie dowolnej strefy alarmowej |  |  |
|  |  | wywołanie alarmu, potwierdzenie i skasowanie |  |  |
|  |  | wywołanie sabotażu, potwierdzenie i skasowanie |  |  |
|  |  | sprawdzenie łączności w zakresie sygnalizacji i programowania (jeśli jest rozdzielona) |  |  |
|  |  | sprawdzenie poprawności synchronizacji czasu |  |  |
|  | Sprawdzenie sygnałów alarmowych w tym przycisków antynapadowych poprzez fizyczne wykonanie alarmu a w razie potrzeby - wymiany baterii w każdym pilocie radiolinii napadowej |  |  |  |
|  | Sprawdzenie prawidłowości sygnalizacji alarmów na wszystkich sygnalizatorach optyczno-akustycznych |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń przewodowych urządzeń |  |  |  |
|  | Sprawdzenie skuteczności obwodów antysabotażowych elementów systemu SSWiN (np. poprzez zdjęcie obudowy czujki, centrali, innych elementów |  |  |  |
|  | Oczyszczenie urządzeń i podzespołów systemu z zabrudzeń i kurzu |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania klawiatur systemowych tj. przeprowadzenie testu wyświetlacza i klawiatury |  |  |  |
|  | Wykonanie niezbędnych napraw w przypadku stwierdzenia, w trakcie przeprowadzania danej konserwacji, niesprawności mającej wpływ na działanie systemu (naprawa konserwacyjna) |  |  |  |
|  | W ramach prowadzonych działań konserwacyjnych przeprowadzenie szkoleń osób obsługujących urządzenia i system |  |  |  |
|  | Sprawdzenie urządzeń zasilających system, pomiar parametrów zasilaczy oraz zasilania awaryjnego baterii akumulatorowych |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu akumulatorów zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzenie baterii litowych zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Jeśli nastąpiła utrata informacji o dacie i czasie lub inne nieprawidłowości, należy wymienić daną baterię |  |  |  |
|  | Przegląd linii dozorowych systemu i aktywności dołączonych czujek alarmowych, sprawdzenie strefy chronienia i ewentualna korekta parametrów |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu systemów video-domofonów, strony sygnalizacyjnej, fonicznej, wizyjnej, wykonawczej (np. otwierania drzwi chronionych systemami) |  |  |  |

Zalecenia dodatkowe

- Podczas konserwacji należy uwzględnić wnioski i uwagi użytkownika systemu dotyczące możliwego usprawnienia jego eksploatacji, o ile nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane zmian należy odnotować w notatce przekazanej Zamawiającemu;

- W razie dokonania zmian konfiguracyjnych, elementów systemu należy nanieść stosowne zmiany w dokumentacji technicznej lub wystawić dokument w formie załącznika do właściwej dokumentacji technicznej urządzenia.

- Baterie w urządzeniach przenośnych należy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata. Usługa nie zawiera kosztów baterii.

- Akumulatory należy wymieniać nie rzadziej niż co 4 lata. Usługa nie zawiera kosztów akumulatorów.

jeżeli czynność wymaga wymiany części zamiennej  (urządzenia lub jego elementu), a uszkodzenie nastąpiło z winy Zamawiającego, nabycie tej części zamiennej następuje na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym (oraz na jego koszt);