Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

numer sprawy: 76/DB/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia publicznego: Wykonanie rocznego przeglądu konserwacyjnego agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

- Przedmiot zamówienia obejmuje: rozszerzony przegląd roczny (wymiana m.in. oleju, filtrów oleju 
i filtrów paliwa), utylizację materiałów uzyskanych w trakcie konserwacji (dokument potwierdzający utylizację zostanie załączony do faktury VAT) oraz inne czynności wynikające z instrukcji obsługi agregatu prądotwórczego JD 150.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykonane następujące czynności:

  - oględziny silnika, sprawdzenie uszczelek i pozostałych połączeń hydraulicznych,

  - oględziny zewnętrzne instalacji elektrycznej siłowej i sterowniczej,

  - oględziny układu paliwowego, wymiana filtrów paliwa,

  - sprawdzenie układu wstępnego podgrzewania silnika,

  - kontrola stanu pasków napędowych (klinowych),

  - kontrola rozrusznika,

  - wymiana uszczelek w obudowie agregatu (m.in. okap, drzwiczki),

  - wymiana płynu chłodzącego,

  - wymiana paska wielorowkowego,

  - sprawdzenie układu ładowania akumulatorów rozruchowych,

  - sprawdzenie układu automatyki, nastaw w sterowniku (diagnostyka komputerowa),

  - oględziny kontenera (sprawdzenie szczelności, stanu poszycia),

  - kontrola instalacji wewnątrz kontenera,

  - próbne uruchomienie agregatu w trybie testowym,

  - pomiary generowanego napięcia wyjściowego,

  - usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa,

  - kontrola szczelności układu smarowania,

  - kontrola szczelności układu chłodzenia,

  - kontrola prędkości biegu jałowego,

  - kontrola stanu połączeń wewnętrznych (prądnica),

  - kontrola stanu izolacji przewodów,

  - uruchomienie agregatu po wykonanym przeglądzie pod dostępnym obciążeniem (za zgodą Zamawiającego),

  - wymiana akumulatora.

- Parametry techniczne agregatu JD 150: numer seryjny zespołu: 11813, rok produkcji: 2005, silnik: JOHN DEERE 6068HF158, numer seryjny silnika: CD6068H767521, prądnica: MARELLI MJB250MA4, numer seryjny prądnicy: MR15592, moc: 150 kVA (120 kW), prąd: 217 A, napięcie: 400V, Hz: 50, Waga: 2180 kg, obroty RPM: 1500, współczynnik mocy 0,8, pojemność akumulatora 1 x 120 Ah (wymiary szer. 17 cm, dł. 48 cm, wys. 21 cm).

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca musi posiadać przeszkolony serwis do wykonania przeglądu konserwacyjnego.

- Wykonawca wykona przegląd konserwacyjny w dni robocze, w godzinach 8.30 do 15.30 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do agregatu prądotwórczego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu konserwacyjnego agregatu sporządził protokół, w którym zamieści informacje na temat stanu urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia usterki, która sprawi, że urządzenie nie będzie mogło zostać dopuszczone do eksploatacji, Wykonawca sporządzi protokół w którym taką informację zamieści.

- W protokole należy również umieścić informacje na temat czynności, które były wykonane, części, które zostały wymienione oraz umieścić zalecenia, które należy wykonać w wyznaczonym okresie.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone Protokołem odbioru podpisanym 
z wynikiem pozytywnym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT dokument potwierdzający utylizację materiałów uzyskanych w trakcie konserwacji.

- Zamawiający wymaga aby przegląd konserwacyjny urządzenia był wykonany w oparciu o materiały 
i narzędzia własne Wykonawcy.

- Części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca wykona przegląd konserwacyjny, muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

- Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący przegląd konserwacyjny przy agregacie prądotwórczym muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne wynikające z norm prawnych w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby przegląd konserwacyjny wykonała 1 osoba, która posiada uprawnienia SEP grupa E oraz 1 osoba, która posiada uprawnienia SEP grupa D. Kopie w/w dokumentów Wykonawca załączy do oferty.

- Oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądu konserwacyjnego przez Wykonawcę.

- Warunki gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przegląd konserwacyjny oraz na wymienione części na okres 12 miesięcy liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ponownego przeglądu na koszt własny, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji wad lub usterek w urządzeniu. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia pełnej sprawności agregatu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, jeżeli wady lub usterki wyniknęły z nieprawidłowego wykonania przeglądu albo dotyczą części wymienionych przez Wykonawcę.

- Termin wykonania zamówienia publicznego:  15 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Warunki płatności: Płatność za wykonanie przeglądu konserwacyjnego nastąpi w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku oraz dołączonego i podpisanego z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru. Fakturę VAT/rachunek do umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT dokument potwierdzający utylizację materiałów uzyskanych w trakcie przeglądu konserwacyjnego.