Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego 11/DB/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiot zamówienia publicznego:

Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru przez okres 12 miesięcy w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock).

    - Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dwa zadania:

- Konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru przez okres 12 miesięcy w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa).

- Konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru przez okres 12 miesięcy w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance (Jachranka 81, 05-140 Serock).

    - Szczegółowy opis zadania nr 1:

- Na system zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie GUS składają się następujące elementy:

- system sygnalizacji pożaru (SSP) INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet CSP Master i Slave (2 szt.) oraz jeden panel sterowania obsługą CSP nadzorujący 18 linii dozorowych pracujących w układzie pętlowym,

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) TOA ELECTRONICS SX-2000 składający się z szafy Rack 19”, menażera systemu SX-2000SM, wzmacniaczy VP-2064,VP-VP-2122, VP-2241, VP-2421, jednostki wejściowej audio SX-2100AO, jednostki zarządzającej zasilaniem i zasilacza VX-2000DS i VX-2000PS, mikrofonów RM-200SF,RM-200SA, głośnik TOA PC-1867FC i TOA BS-680FC,

- oświetlenie bezpieczeństwa w ilości ok. 1100 szt. plus, minus 10% oraz podświetlane znaki kierunku ewakuacji 167 szt. produkcji firmy Hybryd oraz Intelight,

- system oddymiania klatek schodowych (5 wentylatorów osiowych typu COMPACT firmy Soler & Palau);

- dwie (zintegrowane z systemem sygnalizacji pożaru) przeciwpożarowe klapy dymu,

- drzwi przeciwpożarowe firmy Unima i firmy Witkowski (215 szt.),

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane przy recepcji budynku,

- dźwigi osobowe (9 szt.), zintegrowane do jazdy pożarowej z centralą sygnalizacji pożaru INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet,

- stałe urządzenia gaśnicze (SUG) w serwerowniach, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru Polon Alfa z centralą IGNIS 1520M oraz generatory aerozolu gaśniczego AGS Granit-Salamandra, Fire Pro.

SUG oraz instalacja Polon Alfa nie są włączone do systemu nadrzędnego SSP INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet.

- Zakres przedmiotowy świadczonej usługi obejmuje:

- Prace związane z przeglądem technicznym i konserwacją SSP INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet polegające na:

  - wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SSP zgodnie z parametrami określonymi w: Polskiej Normie -CEN/TS 54-14:2006 – Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Wytycznych CNBOP-PIB W-0004:2017, dokumentacji techniczno-ruchowej systemu, instrukcji użytkowania systemu, zaleceniach producenta lub wykonawcy SSP,

  - sporządzaniu raz na trzy miesiące protokołów z wykonanych przeglądów i oceny stanu technicznego systemu,

  - wykonywaniu w oprogramowaniu serwisowym Integral Application Center raportu systemowego zwierającego m.in. informacje dotyczące: stanu elementów systemu i ich numery seryjne, rejestru pamięci zdarzeń, poziomu zabrudzenia i czasu eksploatacji czujek oraz przekazywanie ich z wraz z protokołem z przeglądu Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej,

  - kontroli poprawności działania i współpracy SSP z elementami podrzędnymi,

  - stałym utrzymywaniu instalacji w pełnej sprawności technicznej,

  - prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

  - przeprowadzeniu w miarę potrzeb – minimum raz na sześć miesięcy, okresowego instruktażu w zakresie obsługi systemu dla pracowników monitorujących wskazania SSP,

  - sprawdzaniu minimum raz w roku działania systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym,

  - wykonaniu minimum raz w roku inspekcji systemu i przeprowadzenie audytu zgodności, zgodnie z Polską Normą PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Wykonawca systemu „SSP” INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet udzielił na wykonaną usługę gwarancji do dnia 17.06.2022 r.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi DSO TOA ELECTRONICS SX-2000, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SSP zgodnie z parametrami określonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; Wytycznych CNBOP-PIB W 0004:2017 – Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, instrukcji użytkowania systemu, zaleceniach producenta lub wykonawcy,

- sprawdzeniu działania DSO zgodnie z instrukcją użytkowania systemu,

- sprawdzeniu poprawności działania każdego elementu DSO oraz współpracy DSO z SSP,

- stałym utrzymywaniu instalacji w pełnej sprawności technicznej,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- wykonywaniu po godzinach pracy Urzędu minimum raz na trzy miesiące prób działania instalacji DSO obejmujących cały obiekt,

- prowadzeniu raz na trzy miesiące oceny stanu technicznego systemu i sporządzaniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu,

- przeprowadzeniu w miarę potrzeb – minimum raz na sześć miesięcy, okresowego instruktażu w zakresie obsługi systemu dla pracowników monitorujących wskazania DSO,

- sprawdzeniu minimum raz w roku działania systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym,

- wykonaniu minimum raz w roku inspekcji systemu i przeprowadzeniu audytu zgodności 
z PN- EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Wykonawca systemu DSO TOA ELECTRONICS SX-2000 udzielił na wykonaną usługę gwarancji do dnia 17.06.2022 r.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji firmy Hybryd oraz Intelight polegające na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne; dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54  ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- wykonaniu raz w roku pomiarów natężenia oświetlenia bezpieczeństwa,

- sprawdzaniu minimum raz na trzy miesiące czasu pracy oświetlenia na zasilaniu awaryjnym,

- stałym utrzymywaniu instalacji w pełnej sprawności technicznej,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu w niej dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji oddymiania klatek schodowych wentylatorami osiowymi typu COMPACT firmy Soler & Palau, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w: Polskiej Normie PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy urządzeń; dokumentacji techniczno-ruchowej, Instrukcji Nr 378/2002 ITB i/lub zaleceń producenta urządzeń przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54  ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- ciągłym utrzymywaniu instalacji w pełnej sprawności technicznej,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji przeciwpożarowej klap dymu polegające na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła (Zasady projektowania); dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta urządzeń przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54  ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- stałym utrzymywaniu instalacji w sprawności technicznej,

- sprawdzaniu poprawności współdziałania klap dymu z systemem SSP,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji drzwi przeciwpożarowych firmy Unima oraz Witkowski, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-EN-16034-61 Drzwi, bramy i otwierane okna – Norma wyboru, właściwości eksploatacyjne- właściwości dotyczące odporności ogniowej lub dymoszczelności oraz w uzupełnieniu PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie mechaniki oraz posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- regulacji i doraźnych naprawach drzwi przeciwpożarowych,

- regulacji i doraźnych naprawach samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych firmy GEZE,

- regulacji i doraźnych naprawach trzymaczy drzwi przeciwpożarowych firmy STUMET,

- utrzymywaniu drzwi łącznie z ich elementami w ciągłej sprawności technicznej,

- utrzymaniu aktualnej numeracji wszystkich drzwi przeciwpożarowych znajdujących się 
w obiekcie w celu ich sprawnego zidentyfikowania,

- rejestrowaniu wykonanych przeglądów i uwag dotyczących stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych w książce pracy systemu,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu polegające na:

- wykonywaniu przeglądu instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia; dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania oraz innych aktów prawnych dotyczących eksploatacji i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54  ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- stałym utrzymywaniu instalacji w sprawności technicznej,

- wpisywaniu do książki pracy systemu dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- sporządzaniu raz na trzy miesiące protokołów przeglądu z oceną stanu technicznego instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- sprawdzeniu raz w roku działania przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

- Prace związane z przeglądem sprawności działania modułów sterowania SSP dla jazd pożarowych dźwigów, które będą polegały na:

- wykonywaniu testowych jazd pożarowych kierowanych z SSP w zakresie współpracy modułów jazdy pożarowej wind zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie PN EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych – Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożarów, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną,

- współpracy w zakresie jazdy pożarowej dźwigów, z firmą nadzorująca w GUS ich sprawność techniczną,

- przeprowadzeniu minimum raz na trzy miesiące przeglądu i oceny stanu sprawności technicznej trybu jazdy pożarowej i przedstawieniu Zamawiającemu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia po wykonaniu czynności.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi Stałego Urządzenia Gaśniczego, instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru - Polon Alfa, instalacji gaszenia aerozolem gaśniczym - Granit-Salamandra Fire Pro w serwerowniach polegające na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SUG zgodnie z wymogami określonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji, konserwacji; dokumentacji techniczno-ruchowej; instrukcji użytkowania; zaleceniach producenta,

- wykonywaniu oceny w zakresie kompletności urządzeń i instalacji zwierającej m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek,

- wpisywaniu do książki pracy systemu dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym instalacji,

- przeprowadzeniu minimum raz na trzy miesiące przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji oraz przedstawienie Zamawiającemu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

    - Szczegółowy opis zadania nr 2:

- Na system zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie CBiES GUS składają się następujące elementy:

- Systemu Sygnalizacji Pożaru Telsap 2100 POLON - 199 czujek typu DIO-35, TUP-35 oraz 12 przycisków ROP,

- Oświetlenie ewakuacji - 26 lamp typu „Hybryda”.

- Zakres przedmiotowy świadczonej usługi obejmuje:

- Prace związane z przeglądem technicznym i konserwacją Systemu Sygnalizacji Pożaru Telsap 2100 POLON polegające na:

  - wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SSP zgodnie z parametrami określonymi w: Polskiej Normie - CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, w dokumentacji techniczno-ruchowej systemu ID-E240-001, instrukcji użytkowania systemu, zaleceniach producenta lub wykonawcy SSP,

  - sporządzaniu raz na trzy miesiące protokołów z wykonanych przeglądów i oceny stanu technicznego systemu,

  - wykonywaniu raportu systemowego zwierającego m.in. informacje dotyczące: stanu elementów systemu i ich numery seryjne, rejestru pamięci zdarzeń, poziomu zabrudzenia i czasu eksploatacji czujek oraz przekazywanie ich z wraz z protokołem z przeglądu Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej,

  - stałym utrzymywaniu instalacji w pełnej sprawności technicznej,

  - prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

  - przeprowadzeniu w miarę potrzeb – minimum raz na sześć miesięcy, okresowego instruktażu w zakresie obsługi systemu dla pracowników monitorujących wskazania SSP,

  - sprawdzaniu minimum raz w roku działania systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym,

  - wykonaniu minimum raz w roku inspekcji systemu i przeprowadzenie audytu zgodności, zgodnie z Polską Normą PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

- Prace związane z przeglądem technicznym i czynnościami konserwacyjnymi instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji firmy Hybryd, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne; dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54  ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- wykonaniu raz w roku pomiarów natężenia oświetlenia bezpieczeństwa,

- sprawdzaniu minimum raz na trzy miesiące czasu pracy oświetlenia na zasilaniu awaryjnym,

- stałym utrzymywaniu instalacji w pełnej sprawności technicznej,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu w niej dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

    - Termin i warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli gwarancji

- w zakresie konserwacji:

  - Wykonawca udzieli na wykonaną konserwację gwarancji jakości na okres 3 miesięcy, termin gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym,

  - w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ponownej konserwacji na koszt własny w ciągu 4 godzin od chwili wezwania, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego przed upływem gwarancji wad lub usterek,

- w zakresie napraw:

- na wymienione części Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym,

- w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu będzie on nadal wykazywał usterki lub wady w działaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawami w okresie gwarancyjnym, w tym również dojazd serwisanta w celu usunięcia wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą część przed upływem tego terminu.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przez okres 12 miesięcy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt. 5, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

    - Pozostałe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Naprawy stwierdzonych nieprawidłowości będą prowadzone na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego.

Zamawiający określa listę przykładowych elementów, które mogą podlegać naprawie lub wymianie w okresie eksploatacji.

Przykładowe elementy instalacji w GUS i CBiES GUS:

| Lp. | Elementy instalacji w GUS |
| --- | --- |
| 1. | Trzymacze elektromagnetyczne drzwi ppoż. „STUMET” |
| 2. | Napęd drzwi elektromechanicznych firmy GEZE typ ECONODRIVE |
| 3. | Wentylatory nawiewne i oddymiające typu COMPACT „Soler & Palau” |
| 4. | Uszczelki dymoszczelne dla drzwi ppoż. „Unima”, „Witkowski” |
| 5. | Uszczelki pęczniejące o odporności ogniowej EI 60 do drzwi ppoż. |
| 6. | Lampa awaryjna Intelight Starlet External, |
| 7. | Lampa ewakuacyjna „Hybryd” |
| 8. | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy |
| 9. | Szybka do przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP545X |
| 10. | Czujka multisensorowa CUBS MTD 533X |

| Lp. | Elementy instalacji w CBiES GUS |
| --- | --- |
| 1. | Czujka TUP-35 |
| 2. | Czujki DOR-35 |
| 3. | Gniazdo uniwersalne czujki |
| 4. | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy |
| 5. | Pakiet modułowy PST |
| 6. | Pakiet modułowy MGA |

- Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty autoryzacji dla firmy ubiegającej się o udzielenie zamówienia od producentów urządzeń Schrack Seconet oraz Toa Electronics w zakresie konserwacji systemów, które są wymagane w okresie trwania gwarancji na urządzenia i instalacje w GUS.

- Wykonawca przedstawi potwierdzenia uprawnień SEP dla osób wykonujących przeglądy i konserwacje systemów i w zakresie eksploatacji do 1KV - podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)”,

- Wykonawca powinien posiadać urządzenia z autoryzowanym oprogramowaniem serwisowym producenta systemu, które zapewni dostęp niezbędny do poprawnego wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych w sposób niepowodujący uszkodzenia systemu,

- W przypadku zgłoszenia awarii systemu ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii. W 2020 roku w budynku GUS kontynuowane będą prace termomodernizacyjne. Przewiduje się potrzebę zwiększonego nadzoru Wykonawcy nad pracą systemu w celu udostępnienia frontu robót firmie wykonującej roboty termomodernizacyjne.

- W przypadku, gdy awaria będzie wymagała wymiany części lub podzespołów, Wykonawca sporządzi protokół konieczności ich wymiany wraz z kalkulacją kosztów i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ich zakup oraz wymianę.

- Po stwierdzeniu awarii, wezwanie do usunięcia będzie przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie naprawy były wykonywane w oparciu o materiały oryginalne producenta urządzeń i narzędzia własne Wykonawcy.

- Części i podzespoły, które Wykonawca wykorzysta do prac konserwacyjnych i napraw muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta systemów i urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub ofertę na oba zadania.