Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego 1/DB/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia publicznego: Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań tj:

| Zadanie 1: | Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych; |
| --- | --- |
| Zadanie 2: | Przegląd serwisowy i naprawy instalacji klimatyzacji precyzyjnej i systemu wentylacji mechanicznej w Archiwum GUS. |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - W ramach Zadania 1 Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych, Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego urządzenia.

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz z wymianą filtrów wykonywanych zgodnie z wykazem obejmuje:

- Czynności w obrębie skraplacza:

- przegląd obudowy urządzeń,

- sprawdzenie amortyzatorów, części mechanicznych i instalacji freonowej,

- wykonanie kontrolnych pomiarów prądów nominalnych silników wentylatorów oraz sprawdzenie oporów mechanicznych łożysk,

- sezonowa (zima-lato) regulacja prędkości obrotowej wentylatorów,

- sprawdzenie poprawności mocowania silnika oraz poprawności jego pracy,

- kontrola szczelności instalacji freonowej,

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,

- sprawdzenie stopnia zawilgocenia instalacji freonowej,

- pomiary ciśnienia ssania i tłoczenia sprężarek chłodniczych,

- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń – wyłączników niskiego i wysokiego ciśnienia,

- sprawdzenie czy nie jest zapchany filtr osuszacz,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych w panelu elektrycznym sprężarek pod kątem występowania uszkodzenia izolacji przewodów i prawidłowości stanu połączeń oraz dokonanie pomiarów natężeń prądów nominalnych i zabezpieczeń,

- czyszczenie powierzchni czynnej wymiennika,

- odkurzanie skraplacza,

- utrzymanie urządzeń w ogólnej czystości.

- Czynności w obrębie parownika:

- przegląd obudowy urządzeń,

- sprawdzenie mocowań obudowy, części mechanicznych i instalacji freonowej,

- wykonanie kontrolnych pomiarów prądów nominalnych silników wentylatorów oraz sprawdzenie oporów mechanicznych łożysk,

- sprawdzenie poprawności mocowania silnika oraz poprawności jego pracy,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury i czujników przepływu,

- czyszczenie powierzchni czynnej wymiennika,

- czyszczenie filtrów powietrza, dezynfekcja,

- sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin,

- przeprowadzenie testów działania systemu oraz nastaw alarmowych,

- odkurzanie parownika,

- utrzymanie urządzenia w ogólnej czystości.

- Czynności w obrębie sekcji wentylatorowych:

- wymiana filtrów powietrza,

- kontrola poprawności pracy czujników przepływu powietrza i ewentualne usunięcie wszelkich przyczyn mogących zakłócić swobodny przepływ powietrza,

- sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów,

- sprawdzenie czystości wirnika i swobody obracania,

- sprawdzenie zamocowania silnika,

- sprawdzenie pasków klinowych i wymiana nie rzadziej nić co 2 kwartały,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz pomiary natężenia prądu pobieranego przez silnik    wentylatora,

- czyszczenie czerpni i nawiewów, dezynfekcja,

- utrzymanie urządzenia w ogólnej czystości.

- Czynności w obrębie kurtyn powietrznych:

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń;

- sprawdzenie poprawności działania panelu sterowania;

- sprawdzenie poprawności działania podłączeń elektrycznych;

- kontrola stanu grzałek;

- czyszczenie kratek wlotowych i wylotowych, wentylatorów

- Utrzymanie wszystkich wymienionych urządzeń w ogólnej czystości, w tym także sprawdzenie stanu kratek nawiewnych i wyciągowych pod względem wydatku powietrza, wyregulowanie, czyszczenie (mycie), dezynfekcja.

- Wykonując czynności określone powyżej Wykonawca m.in. zobowiązany jest do wykonywania badań, pomiarów i testów, wymiany filtrów, itp.,

- Wszystkie koszty związane z usługą konserwacji urządzeń oraz koszty dojazdu i wymiany filtrów wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić utylizację wszystkich zużytych części w tym również filtrów  występujących w urządzeniach oraz urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji 
i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację.

- Zagospodarowanie czynnika roboczego zgodnie z wymogami przepisów o Ochronie Środowiska Naturalnego w przypadku konieczności spuszczenia go z układu.

- Po wykonaniu konserwacji Wykonawca sporządzi protokół, w którym zostanie stwierdzony stan faktyczny urządzeń lub też wskaże na konieczność wykonania napraw lub elementów do wymiany. Konserwacje będą wykonywane dwa razy w roku w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie konserwacji urządzeń jest Protokół odbioru podpisany z wynikiem pozytywnym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT, oraz jej zapłaty przez Zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z konserwacją, w tym również bezpłatny dojazd serwisanta w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

- Podczas przeprowadzania konserwacji w przypadku zauważenia jakichkolwiek odchyleń od prawidłowej pracy urządzenia należy wykonać właściwe czynności i zabiegi doprowadzające urządzenie do pełnej sprawności technicznej.

- Urządzenia należy konserwować w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.

- Dokonywanie sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zgodnie z zapisami pkt. 7 Wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego składać raz w roku raport w systemie CRO.

- Wszystkie czynności konserwacyjne urządzeń będzie wykonywać wyspecjalizowany serwis posiadający odpowiednie, aktualne uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne.

- Wszystkie czynności konserwacyjne urządzeń będzie wykonywać wyspecjalizowany serwis posiadający odpowiednie, aktualne uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne.

Tab.1 Wykaz urządzeń zadanie 1

| Nazwa urządzenia | Filtry | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Centrala wentylacyjna VTS nawiewno-wyciągowa + nagrzewnica elektryczna +chłodnica freonowa Nawiew CV2P(50)-30/3.0//S3.1V+PE+R Wywiew CV2L950-30/S3 1V+PE+R | 560/550/100 - 1 sztuka | 1 kpl |
| Centrala wentylacyjna KOMFOWENT + wentylator wyciągowy VTS +nagrzewnica elektryczna + chłodnica freonowa | 580/280/43 – 1 sztuka 450/315/50 – 1 sztuka | 1 kpl |
| Centrala wentylacyjna VTS CLIMA 8-110-14-3040-00169 + agregat chłodniczy MDV -400(14)W\D1RN1( C ) | VS 40 B.FLT F5 TYP EU5 490X490X300 4K – 2 sztuki | 1 kpl |
| Centrala Nawiewna DOSPEL + wentylator wyciągowy + nagrzewnica elektryczna +chłodnica freonowa | 565/280/50 – 1 sztuka | 1 kpl |
| Centrala nawiewno –wywiewna CP z wymiennikiem krzyżowym nagrzewnicą elektryczną z agregatem chłodniczym | 592/592/300 - 2 sztuki 287/592/300 – 2 sztuki | 1 kpl |
| Centrala nawiewno-wywiewna PM LUFT (SWEGON) z rekuperatorem obrotowym oraz nagrzewnica elektryczna | 464/464/300 – 4 sztuki | 1 kpl |
| Centrale nawiewno-wyciągowe CP z rekuperatorem obrotowym | 592/592/300 k – 4 sztuki | 2 kpl |
| Rekuperator RDCU 700 | 390/300/50 – 1 sztuka | 1 kpl |
| Centrala Rego KOMFOVENT VENTIA 1200U pionowa rekuperator L 1345x895x895 200 kg - 4 szt. króćce elastyczne - 2 szt. przepustnice z siłownikiem - rekuperator obrotowy spr. 80% - wentylator nawiewny EC 1200 m3/h 400Pa - wentylator wyciągowy EC 1200 m3/h 400Pa - nagrzewnica elektryczna - automatyka 400V, 5kW | 800X400X46C – 2 sztuki | 1 kpl |
| Klimatyzator podsufitowy Split typ 40KMC024 Carrier |  | 2 kpl |
| Klimatyzator podsufitowy Split 40KMC024 Carrier |  | 1 kpl |
| Fuji Electric ROG07LEC R410AHAIER ASI2GBZHRA |  | 2 kpl |
| LG EO9 ELNSH |  | 1 kpl |
| HAIER AS12GB2HRA |  | 2 kpl |
| Carrier Split sufitowy |  | 1 kpl |
| HAIER AS12GB2HRA |  | 1 kpl |
| Toshiba RAS13SAV2-E |  | 1 kpl |
| ALEGRO 42HQE012N |  | 2 kpl |
| Fuji Electric RSA12LGC |  | 1 kpl |
| Mitsubishi Electric Dual Split MSC-GE35VB MSC-GE20VB |  | 1 kpl |
| Mitsubishi Electric Dual Split MSC-GE35VB MSC-GE20VB |  | 1 kpl |
| Toshiba Electric RAS167SKV-E3 DAIKIN model FTXC35BV1B |  | 2 kpl |
| Allegro Split 42HQE012N |  | 1 kpl |
| LG Split LS-M3061A |  | 1 kpl |
| Split typ air coditioner NSF-18HRFN1-OUT, 2,5 kW |  | 1 kpl |
| FANCOIL + agregat wody lodowej Climaveneta |  | 9 kpl |
| PRESS ROOM Toshiba kasetonowy RAU SM 1104UT |  | 1 kpl |
| Centrala telefoniczna Fuji Electric DC INVENTER RSA 12LOG |  | 1 kpl |
| Fuji Electric 1481 151-1 153Z |  | 1 kpl |
| Klimatyzator typu kaseta GKHD 18 ABNK3A2AI + GUHD18NK3FO Moc chłodnicza 5,3 kW Moc grzewcza 5,5 kW + sterownik przewodowy, producent MIDEA |  | 2 kpl |
| Klimatyzator typu kanałowego GFHD 18 ABNK3A2AI Moc chłodnicza 5,3 kW Moc grzewcza 5,5 kW + sterownik przewodowy producent MIDEA |  | 2 kpl |
| Jednostka zewnętrzna Multi GWHD 42 NK3AO Moc chłodnicza 11,7 kW Moc grzewcza 13,1 Kw Freon R410A 1015x440 wys. 1100 mm, 102 kg, producent MIDEA |  | 1 kpl |
| Nawiewnik szczelinowy KSV-3-K dł. 1650 + puszka rozprężna wytłumiona z króćcami 3xdn160 producent SYSTEMAIR |  | 2 kpl |
| Fuji Electric RSA 09LGC |  | 1 kpl |
| Electrolux 3,5kW |  | 1 kpl |
| FUJI ELEKTRIC RSG09LECA |  | 1 kpl |
| DIMPLEX AC3 |  | 1 kpl |
| DIMPLEX AC3N 3000 W DIMPLEX AC45N 4500 W |  | 2 kpl |
| DUO G 1500 E Moc grzewcza 12 Kw producent ROSENBERG |  | 1 kpl |

  - W ramach Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego urządzenia.

- Przegląd serwisowy instalacji klimatyzacji precyzyjnej i systemu wentylacji mechanicznej w Archiwum GUS będzie polegał na:

Tab.2. Wykaz urządzeń zadanie 2

| Przeglądzie serwisowym szaf klimatyzacji precyzyjnej Datatech OCW 6 SXS HH | 8 sztuk |
| --- | --- |
| Przeglądzie serwisowym szaf klimatyzacji precyzyjnej Datatech OCW 9 SXS HH | 3 sztuki |
| Przeglądzie serwisowym szafy klimatyzacji precyzyjnej Datatech OCW 14 SXS HH | 1 sztuka |
| Przeglądzie serwisowym agregatu wody lodowej Zeta REV SLN 8.2 ST2PS | 1 sztuka |
| Przeglądzie serwisowym agregatu wody lodowej Epsilon Echos SLN 28 + SmartLink | 1 sztuka |
| Przeglądzie serwisowym centrali wentylacyjnej Gold04ERX | 1 sztuka |
| Przeglądzie serwisowym nawilżacza Condair RS8 | 1 sztuka |
| Przeglądzie serwisowym osuszacza BDHM100 | 1 sztuka |
| Przeglądzie serwisowym systemu Swegon Archives Solution | 1 sztuka |
| Wymianie filtrów w szafach klimatyzacji precyzyjnej Datatech | 12 sztuk |
| Wymianie filtrów w centrali wentylacyjnej Gold04ERX | 1 komplet |
| Wymianie filtrów osuszacza BDHM100 | 1 komplet |
| Wymianie cylindrów do nawilżaczy szaf klimatyzacji precyzyjnej Datatech | 12 sztuk |
| Wymianie zbiornika kamienia do nawilżacza Condair RS 8 | 1 komplet |
| Wymianie łącznika zbiornika z uszczelką do nawilżacza Condair RS 8 | 1 komplet |
| Wymianie podstawy cylindra do nawilżacza Condair RS 8 | 1 komplet |

- Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane zaniedbaniami konserwacyjnymi będą usuwane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić utylizację wszystkich zużytych części w tym również filtrów  występujących w urządzeniach oraz urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji 
i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację.

- Zagospodarowanie czynnika roboczego zgodnie z wymogami przepisów o Ochronie Środowiska Naturalnego w przypadku konieczności spuszczenia go z układu.

- Przeglądy serwisowe będą wykonywane dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

- Po wykonaniu przeglądu Wykonawca sporządzi protokół, w którym zostanie stwierdzony stan faktyczny urządzeń lub też wskaże na konieczność wykonania napraw lub elementy do wymiany.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przeglądu serwisowego jest Protokół odbioru podpisany z wynikiem pozytywnym, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT, oraz jej zapłaty przez Zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeglądem serwisowym, w tym również bezpłatny dojazd serwisanta w celu wykonania czynności serwisowych.

- Podczas przeprowadzania przeglądów w przypadku zauważenia jakichkolwiek odchyleń od prawidłowej pracy urządzenia należy wykonać właściwe czynności i zabiegi doprowadzające urządzenie do pełnej sprawności technicznej.

- Urządzenia należy konserwować w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.

- Dokonywanie sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zgodnie z powyższymi zapisami Wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego składać raz w roku raport w systemie CRO.

2.3 Naprawy – dotyczy Zadania 1 i Zadania 2:

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do usuwania awarii w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania uszkodzeń i awarii w ciągu godzin pracy Zamawiającego, zaś po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy Wykonawca przystąpi do ich usuwania w ciągu 12 godzin od momentu telefonicznego zawiadomienia.

- w przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia/wezwania, do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii,

- wezwanie do usunięcia awarii będzie przekazywane Wykonawcy drogą mailową lub telefoniczną, niezwłocznie po jej stwierdzeniu,

- w przypadku stwierdzenia konieczności naprawy lub wymiany części, Wykonawca sporządzi protokół serwisowy w którym przedstawi wycenę poszczególnych elementów składających się na planowaną naprawę lub wymianę i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na ich zakup oraz wymianę,

- zakup i wymiana części przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu zgody Zamawiającego w postaci odrębnego zlecenia;

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, także poza godzinami pracy Urzędu, w weekendy i Święta,

- części i podzespoły w oparciu, o które Wykonawca przeprowadzi naprawy i konserwacje muszą być fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urządzenia,

- w przypadku gdy urządzenie będzie wyłączone z eksploatacji z powodu awarii na dłużej niż 5 dni roboczych i nie będzie podlegało wymianie na nowe Wykonawca pomniejszy proporcjonalnie wartość faktury VAT za każdy dzień niesprawności danego urządzenia, a urządzenie zutylizuje w ramach przedmiotu umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,

- Zamawiający wymaga, aby cena za roboczogodzinę określona w ofercie była niezmienna do końca umowy.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – dotyczy Zadania 1 i Zadania 2:

- Wykonawca musi posiadać przeszkolony serwis do wykonania przeglądów konserwacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.

- Wykonawca wykona przeglądy konserwacyjne w dni robocze, w godzinach 8.30 do 15.30.

- Zamawiający wymaga, aby usługę wykonywały osoby, które posiadają uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, uprawnienia SEP w zakresie Dozoru i Eksploatacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji), Certyfikat Personalny wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Zamawiający wymaga aby wszelkie naprawy i konserwacje urządzeń były wykonane w oparciu o materiały i narzędzia własne Wykonawcy,

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

- Warunki gwarancji  – dotyczy Zadania 1 i Zadania 2

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wymienione części liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru na okres 12 miesięcy;

- W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu będzie on nadal wykazywał wady w działaniu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie nieprzekraczającym 4 dni od daty zgłoszenia;

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym również bezpłatny dojazd serwisanta w celu usunięcia awarii.

- Termin wykonania zamówienia publicznego – dotyczy Zadania 1 i Zadania 2

12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 30 stycznia 2022 r., lub wykorzystania maksymalnej kwoty z Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

- Warunki płatności – dotyczy Zadania 1 i Zadania 2

- Płatność jednorazowa po wykonanej konserwacji wraz z wymianą filtrów, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru konserwacji podpisanym z wynikiem pozytywnym, na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Płatność każdorazowo po wykonanej naprawie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru podpisanym z wynikiem pozytywnym, na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Informacje dodatkowe:

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie/a nie nadaje/ą się do dalszej eksploatacji lub którego naprawa jest nieopłacalna Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego pisemnie i po uzyskaniu zgody Zamawiającego przystąpi do czynności związanych z utylizacją.  W związku z powyższym Wykonawca pomniejszy proporcjonalnie wartość faktury VAT, a urządzenie zutylizuje w ramach przedmiotu umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Umowa zostanie zawarta na kwotę zaoferowaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie (tj. kwota za przeglądy konserwacyjne wraz z wymianą filtrów wykonywane zgodnie z zestawieniem) powiększoną o szacunkową wartość napraw na: Zadanie nr 1 - w wysokości 36 900,00 zł brutto  Zadanie nr 2 –20 295,00 zł brutto

- Klauzule:  dotyczy Zadania 1 i Zadania 2

- W ramach klauzuli środowiskowej Wykonawca ma obowiązek zapewnić utylizację wszystkich zużytych części w tym również filtrów występujących w urządzeniach oraz urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji uzyskanych z prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, o ile następuje konieczność utylizacji.

- Potwierdzeniem realizacji klauzuli środowiskowej będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację wszystkich materiałów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (na zakończenie umowy), a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac konserwacyjnych lub naprawczych zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.