Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego 1/DB/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiot zamówienia publicznego:

Przegląd i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w celu umożliwienia lepszego dostępu do zamówienia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1.

Zadanie 1 Przegląd elementów zabezpieczeń wymienionych w ppkt 1 - 7 sterowanych przez Centralę Pożarową INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet (4 przeglądy)

Zadanie 2 Naprawa elementów zabezpieczeń wymienionych w ppkt 1 - 7 sterowanych przez Centralę Pożarową INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet (Wykonawca przeznacza na naprawę kwotę 2 234,00 brutto)

Część 2.

Zadanie 1 Przegląd elementów zabezpieczeń wymieniona w ppkt 8 - 10 niezależnych od Centrali Pożarowej INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet (1 przeglądy).

Zadanie 2 Naprawa elementów zabezpieczeń wymieniona w ppkt 8 - 10 niezależnych od Centrali Pożarowej INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet (Wykonawca przeznacza na naprawę kwotę 1060,00 brutto).

- Na system zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie GUS składają się następujące elementy:

- system sygnalizacji pożaru (SSP) INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet CSP Master i Slave (2 szt.) oraz jeden panel sterowania obsługą CSP nadzorujący 18 linii dozorowych pracujących w układzie pętlowym,

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) TOA ELECTRONICS SX-2000 składający się z szafy Rack 19”, menażera systemu SX-2000SM, wzmacniaczy VP-2064, VP-VP-2122, VP-2241, VP-2421, jednostki wejściowej audio SX-2100AO, jednostki zarządzającej zasilaniem i zasilacza VX-2000DS i VX-2000PS, mikrofonów RM-200SF, RM-200SA, głośnik TOA PC-1867FC i TOA BS-680FC,

- system oddymiania klatek schodowych (5 wentylatorów osiowych typu COMPACT firmy Soler & Palau);

- centrale oddymiania Mercor, wraz z klapami oddymiającymi klatki schodowe(2szt),

- przeciwpożarowe klapy odcinające (130szt),

- drzwi przeciwpożarowe firmy Unima i firmy Witkowski (215 szt.),

- dźwigi osobowe (9 szt.), zintegrowane do jazdy pożarowej z centralą sygnalizacji pożaru INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet,

- stałe urządzenia gaśnicze (SUG) w serwerowniach, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru Polon Alfa z centralą IGNIS 1520M oraz generatory aerozolu gaśniczego AGS Granit-Salamandra, Fire Pro (trzy centrale IGNIS 1520M zainstalowane w serwerowniach oraz centrala POLON 4100 zainstalowana w pomieszczeniu ochrony).

- oświetlenie bezpieczeństwa w ilości ok. 1100 szt. plus, minus 10% oraz podświetlane znaki kierunku ewakuacji 167 szt. produkcji firmy Hybryd oraz Intelight,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu usytuowane przy recepcji budynku(7szt),

- Składowe elementy w/w systemów:

- Instalacja DSO

    - Szafy RACK wraz z wyposażeniem – 3kpl

    - Głośnik ścienny – 1052 szt.

    - Głośnik sufitowy – 200 szt.

    - Głośnik Tubowy – 35 szt.

- Instalacja SSP

    - Centrala CSP (master + slave) – 1kpl

    - Czujka CUBUS + podstawa – 1101 szt.

    - Wskaźnik zadziałania + podstawa – 102 szt.

    - ROP (wykonanie wewnętrzne) – 91 szt.

    - ROP (wykonanie zewnętrzne) – 2 szt.

    - Moduł BX 0I3z obudową – 92 szt.

    - Moduł BX 02I4 z obudową – 122 szt.

- Stałe Urządzenia Gaśnicze gazem (SUG)

    - Centrala Ignis 1520 – 3szt.

    - Centrala Polon 4100 – 1szt.

    - Czujki – 78szt.

    - Generatory aerozolu – 75szt.

- Centrale oddymiania Mercor – 2szt.

- Wentylatory osiowe – 9 szt.

- Drzwi przeciwpożarowe – 215 szt.

- Przyciski PWP – 7 szt.

- Informacje ogólne dotyczące budynku GUS i przeglądów:

- Parametry budynku GUS:

- powierzchnia użytkowa – 24 853,91m2

- kubatura – 115 612,96 m3

- kondygnacje:

- bloki A, B, C – 8 kondygnacji oraz piwnica;

- blok D – 5 kondygnacji oraz piwnica;

- łącznik – 1 kondygnacja oraz piwnica;

- zespół garażowo-magazynowy – 1 kondygnacja.

Część 1. Zakresy prac.

Zadanie 1 Przegląd elementów zabezpieczeń sterowanych przez Centralę Pożarową INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet (4 przeglądy)

- Zaplanowane przeglądy wszystkich w/w systemów podzielone zostaną na bloki i odbywać się będą w odstępach 3-miesięcznych w kolejności ustalonej przez Zamawiającego.

- Zakres przedmiotowy świadczonej usługi obejmuje:

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą SSP INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet polegające na:

  - wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SSP zgodnie z parametrami określonymi w: Polskiej Normie - CEN/TS 54-14:2006 – Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Wytycznych CNBOP-PIB W-0004:2017, dokumentacji techniczno-ruchowej systemu, instrukcji użytkowania systemu, zaleceniach producenta lub wykonawcy SSP,

  - sporządzaniu raz na trzy miesiące protokołów z wykonanych przeglądów i oceny stanu technicznego systemu,

  - sprawdzeniu działania SSP zgodnie z instrukcją użytkowania systemu oraz wskazań dokumentacji techniczno-ruchowej,

  - kontroli poprawności działania i współpracy SSP z elementami podrzędnymi,

  - prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

  - przeprowadzeniu w miarę potrzeb – podczas przeprowadzanych przeglądów, okresowego instruktażu w zakresie obsługi systemu dla pracowników monitorujących wskazania SSP,

  - sprawdzaniu działania systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym,

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą DSO TOA ELECTRONICS SX-2000, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SSP zgodnie z parametrami określonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; Wytycznych CNBOP-PIB W 0004:2017 – Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, instrukcji użytkowania systemu, zaleceniach producenta lub wykonawcy,

- sprawdzeniu działania DSO zgodnie z instrukcją użytkowania systemu,

- sprawdzeniu poprawności działania każdego elementu DSO oraz współpracy DSO z SSP,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- wykonywaniu po godzinach pracy Urzędu minimum raz na trzy miesiące prób działania instalacji DSO obejmujących cały obiekt,

- prowadzeniu raz na trzy miesiące oceny stanu technicznego systemu i sporządzaniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu,

- przeprowadzeniu w miarę potrzeb – podczas przeprowadzanych przeglądów, okresowego instruktażu w zakresie obsługi systemu dla pracowników monitorujących wskazania DSO,

- sprawdzeniu działania systemu zgodnie ze scenariuszem pożarowym,

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą instalacji oddymiania klatek schodowych wentylatorami osiowymi typu COMPACT firmy Soler & Palau, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w: Polskiej Normie PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy urządzeń; dokumentacji techniczno-ruchowej, Instrukcji Nr 378/2002 ITB i/lub zaleceń producenta urządzeń przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą instalacji przeciwpożarowej klap dymu polegające na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła (Zasady projektowania); dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta urządzeń przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- regulacji klap dymu,

- sprawdzaniu poprawności współdziałania klap dymu z systemem SSP,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz na dwanaście miesięcy przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą instalacji drzwi przeciwpożarowych firmy Unima oraz Witkowski, które będą polegały na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-EN-16034-61 Drzwi, bramy i otwierane okna – Norma wyboru, właściwości eksploatacyjne- właściwości dotyczące odporności ogniowej lub dymoszczelności oraz w uzupełnieniu PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie mechaniki oraz posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- regulacji drzwi przeciwpożarowych,

- regulacji samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych firmy GEZE,

- regulacji trzymaczy drzwi przeciwpożarowych firmy STUMET,

- utrzymaniu aktualnej numeracji wszystkich drzwi przeciwpożarowych znajdujących się 
w obiekcie w celu ich sprawnego zidentyfikowania,

- rejestrowaniu wykonanych przeglądów i uwag dotyczących stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych w książce pracy systemu,

- dokonaniu raz na trzy miesiące przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem sprawności działania modułów sterowania SSP dla jazd pożarowych dźwigów, które będą polegały na:

- wykonywaniu testowych jazd pożarowych kierowanych z SSP w zakresie współpracy modułów jazdy pożarowej wind zgodnie z zasadami określonymi w Polskiej Normie PN EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych – Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożarów, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania oraz zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną,

- współpracy w zakresie jazdy pożarowej dźwigów, z firmą nadzorująca w GUS ich sprawność techniczną,

- przeprowadzeniu minimum raz na trzy miesiące przeglądu i oceny stanu sprawności technicznej trybu jazdy pożarowej i przedstawieniu Zamawiającemu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia po wykonaniu czynności.

W ramach Zadania nr 1, w przypadku przeprowadzania ewakuacji próbnej na obiekcie Wykonawca zapewni wsparcie techniczne polegające na obsłudze centrali SSP. Zamawiający przewiduje czas trwania wsparcia na maksymalnie 4 godziny zegarowe. O konieczności udzielenia wsparcia Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający przewiduje jednokrotne wsparcie w trakcie trwania umowy.

Wykonawca powinien posiadać urządzenia, które zapewnią dostęp niezbędny do poprawnego wykonywania przeglądów oraz prac naprawczych w sposób niepowodujący uszkodzenia systemu. Zamawiający informuje, że nie posiada kodów dostępowych do systemu sygnalizacji pożaru (SSP) INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet CSP.

Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP dla osób wykonujących przeglądy systemów i w zakresie eksploatacji do 1KV - podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)”.

Zadanie 2 Naprawa elementów zabezpieczeń sterowanych przez Centralę Pożarową INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet.

W ramach zadania 2 w przypadku zgłoszenia awarii systemu ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia podjąć czynności zmierzające do usunięcia awarii, niezależnie od pory dnia lub tygodnia. W przypadku, gdy awaria będzie wymagała wymiany części lub podzespołów, ewentualnie czas trwania usunięcia usterki będzie dłuższy niż 3 godziny Wykonawca zabezpieczy system (doprowadzi go do stanu umożliwiającego pracę w jak najwyższym stopniu sprawności oraz uniemożliwi ewentualne rozprzestrzenianie się usterki) oraz sporządzi protokół konieczności wraz z kalkulacją kosztów i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie naprawy. Wszelkie prace niemożliwe do wykonania podczas przyjazdu awaryjnego rozliczane będą na podstawie roboczogodzin i kosztu zakupu części niezbędnych do naprawy.

Po stwierdzeniu awarii, wezwanie do jej usunięcia będzie przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.

Zamawiający przewiduje maksymalnie trzy przyjazdy awaryjne w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zlecone przyjazdy awaryjne.

Do każdego Protokołu odbioru Wykonawca dołączy kopię dowodu zakupu danej części użytej do naprawy, w formie paragonu lub faktury Vat lub innego dokumentu potwierdzającego cenę zakupu wymienionej części. Zamawiający nie dopuszcza doliczania marży do ceny zakupu wymienionej części.

Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku konieczności usunięcia usterek wykrytych podczas przeglądów lub codziennej eksploatacji.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie naprawy były wykonywane w oparciu o materiały oryginalne producenta urządzeń i narzędzia własne Wykonawcy. Części i podzespoły, które Wykonawca wykorzysta do prac i napraw muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta systemów i urządzeń.

Wykonawca powinien posiadać urządzenia, które zapewnią dostęp niezbędny do poprawnego wykonywania przeglądów oraz prac naprawczych w sposób niepowodujący uszkodzenia systemu. Zamawiający informuje, że nie posiada kodów dostępowych do systemu sygnalizacji pożaru (SSP) INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet CSP.

Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP dla osób wykonujących przeglądy i konserwacje systemów i w zakresie eksploatacji do 1KV - podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)”.

Część 2. Zakresy prac.

Zadanie 1 Przegląd elementów zabezpieczeń niezależnych od Centrali Pożarowej INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet (1 przegląd)

- Zaplanowany przegląd niżej wymienionych systemów odbywać się będą raz w roku w terminie ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą i z zastrzeżeniem, że przegląd Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu może odbyć się w innym terminie niż przegląd pozostałych elementów.

- Zakres przedmiotowy świadczonej usługi obejmuje:

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą Stałego Urządzenia Gaśniczego, instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru - Polon Alfa, instalacji gaszenia aerozolem gaśniczym - Granit-Salamandra Fire Pro w serwerowniach polegające na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji i urządzeń SUG zgodnie z wymogami określonymi w: Specyfikacji technicznej PKN - CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji, dokumentacji techniczno-ruchowej; instrukcji użytkowania; zaleceniach producenta,

- wykonywaniu oceny w zakresie kompletności urządzeń i instalacji zwierającej m.in.: stan elementów systemu wraz z numerami seryjnymi, rejestr pamięci zdarzeń, poziom zabrudzenia i czas eksploatacji czujek,

- wpisywaniu do książki pracy systemu dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym instalacji,

- przeprowadzeniu raz w roku przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji oraz przedstawienie Zamawiającemu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji polegające na:

- wykonywaniu przeglądów elementów instalacji zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne; dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania lub zaleceniach producenta przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- wykonaniu raz w roku pomiarów natężenia oświetlenia bezpieczeństwa,

- sprawdzaniu raz w roku czasu pracy oświetlenia na zasilaniu awaryjnym,

- kontroli lub wykonania na nowo inwentaryzacji opraw zainstalowanych na obiekcie,

- prowadzeniu książki pracy systemu i rejestrowaniu w niej dokonanych przeglądów i uwag o jego stanie technicznym,

- dokonaniu raz w roku przeglądu oceny stanu technicznego i sporządzeniu protokołu zawierającego uwagi i spostrzeżenia z wykonanego przeglądu.

- Prace związane z przeglądem technicznym i naprawą instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu polegające na:

- wykonywaniu przeglądu instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie z wytycznymi określonymi w Polskiej Normie PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia; dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji użytkowania oraz innych aktów prawnych dotyczących eksploatacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu przez osobę posiadającą uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1KV „podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828)”,

- wpisywaniu do książki pracy systemu dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- sporządzaniu raz na dwanaście miesięcy protokołów przeglądu z oceną stanu technicznego instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- sprawdzeniu raz w roku działania przeciwpożarowych wyłączników prądu zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Zadanie 2 Naprawa elementów zabezpieczeń niezależnych od Centrali Pożarowej INTEGRAL IP firmy Schrack Seconet.

W ramach zadania 2 w przypadku zgłoszenia awarii systemu ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia podjąć czynności zmierzające do usunięcia awarii, niezależnie od pory dnia lub tygodnia. W przypadku, gdy awaria będzie wymagała wymiany części lub podzespołów, ewentualnie czas trwania usunięcia usterki będzie dłuższy niż 3 godziny Wykonawca zabezpieczy system (doprowadzi go do stanu umożliwiającego pracę w jak najwyższym stopniu sprawności oraz uniemożliwi ewentualne rozprzestrzenianie się usterki) oraz sporządzi protokół konieczności wraz z kalkulacją kosztów i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie naprawy. Wszelkie prace niemożliwe do wykonania podczas przyjazdu awaryjnego rozliczane będą na podstawie roboczogodzin i kosztu zakupu części niezbędnych do naprawy.

Po stwierdzeniu awarii, wezwanie do usunięcia będzie przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.

Zamawiający przewiduje maksymalnie jeden przyjazd awaryjny w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zlecone przyjazdy awaryjne.

Do każdego Protokołu odbioru Wykonawca dołączy kopię dowodu zakupu danej części użytej do naprawy, w formie paragonu lub faktury Vat lub innego dokumentu potwierdzającego cenę zakupu wymienionej części. Zamawiający nie dopuszcza doliczania marży do ceny zakupu wymienionej części.

Takie same zasady będą miały zastosowanie w przypadku konieczności usunięcie usterek wykrytych podczas przeglądów lub codziennej eksploatacji.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie naprawy były wykonywane w oparciu o materiały oryginalne producenta urządzeń i narzędzia własne Wykonawcy. Części i podzespoły, które Wykonawca wykorzysta do prac i napraw muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta systemów i urządzeń.

Wykonawca powinien posiadać urządzenia, które zapewnią dostęp niezbędny do poprawnego wykonywania przeglądów oraz prac naprawczych w sposób niepowodujący uszkodzenia systemu.

Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pracownikiem posiadającym uprawnienia SEP dla osób wykonujących przeglądy i konserwacje systemów i w zakresie eksploatacji do 1KV - podstawa prawna art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828)”.

    - Termin i warunki gwarancji dla części 1 i 2:

- W zakresie przeglądów:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonanych przeglądów, liczonej od dnia podpisania, z wynikiem pozytywnym, protokołu na okres 12 miesięcy na wymienione części.

- Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) urządzeń i oprogramowania.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji udzielonych przez producentów Urządzeń i oprogramowania, dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- W zakresie napraw:

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wymienione części liczonej od dnia podpisania, z wynikiem pozytywnym, protokołu odbioru na okres 12 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym zapewni również bezpłatny dojazd serwisanta w celu usunięcia awarii.

- Usługi w zakresie napraw świadczone będą w miejscu instalacji na następujących warunkach:

    - Zgłoszenie awarii będzie możliwe przez 7 dni w tygodniu w godzinach 0:00-24:00 za pomocą poczty elektronicznej na adres……………………………………………………. oraz pod nr telefonu…………………………….

Przez awarię rozumie się wadę systemu, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu uległ jeden (lub więcej) element, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją użytkowania lub zmniejszając bezpieczeństwo.

    - czas reakcji (rozumiany jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem awarii a reakcją serwisu) na podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nie może przekroczyć 4 godzin od momentu gwarancyjnego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

    - wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem awarii, włączając w to koszt transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;

    - w przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych

    - w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.